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[bookmark: _Toc6080][bookmark: _Toc23374]第一章  公开招标公告
本项目为非政府采购项目，根据招标投标有关法律法规及招标人单位内控制度等规定，受临海市供水有限公司委托，参照采购有关流程，现就临海市供水有限公司为民水厂增产扩能项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。
1.项目概况
项目名称：临海市供水有限公司为民水厂增产扩能项目
招标人：临海市供水有限公司
采购规模及内容概述：临海市供水有限公司为民水厂增产扩能项目，设计规模5000t/d。（详见第二章招标需求）。
采购预算及最高投标限价：3581292元
采购组织类型：分散采购	
采购标段数：1
采购方式：公开招标
▲供货期：合同签订后180日历天内完成供货、安装并调试完成。
采购文件公告期限：5个工作日
该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。
2.投标人资格要求
（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；
（3）业绩要求：投标人自2023年1月1日以来（以竣工验收资料上载明的时间为准）完成过单个合同规模2500吨/日及以上一体化净水装置的供货业绩；
（4）本项目不接受联合体投标。
3.报名
[bookmark: _Hlk59307647]本项目无需报名，投标人须到临海市限额以下公共资源交易区域平台
（https://www.lhcqjy.com.cn/home）注册、提交审核通过后可参加投标，注册咨询联系人：梁工，联系电话：0576-85407095；
4.招标文件的获取
采购文件售价：免费
获取方式：凡有意参加投标者，在2026年   月   日8时30分00秒前，到临海市限额以下公共资源交易区域平台可自行下载采购文件。
招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内提出，否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
6.投标说明
（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持联系方式：15267291759。
（2）投标人通过临海市限额以下公共资源交易区域平台投标编制工具制作电子投标文件，投标编制工具请投标人自行前往临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统下载（https://tyrzzx.lhcqjy.com.cn/login），电子投标具体流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明。
（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见临海市限额以下公共资源交易区域平台-办事指南的操作说明）。
（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。
（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与临海市限额以下公共资源交易区域平台中最新的内容、操作不一致的，以平台中的要求为准。
7.投标文件的组成、效力
（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件应按本招标文件要求编制。
（2）未在“临海市限额以下公共资源交易区域平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。
8.投标截止时间及电子投标文件的递交
电子投标文件投标截止时间：2026年   月   日8时30分，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“临海市限额以下公共资源交易区域平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。
9.临海市限额以下公共资源交易区域平台及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：      
（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；
（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。
10.开标
开标时间：2026年   月   日8时30分。
开标地点：临海市限额以下公共资源交易区域平台南部开标室   （临海市江南街道春和路下岙余村办公大楼2楼）（不见面开标大厅）
11.发布公告的媒介
本次招标公告在临海市限额以下公共资源交易区域平台发布。
12、其他事项
接标截止时间以平台服务器时间为准，请准时提交投标文件。
13、 联系方式
临海市限额以下公共资源交易区域平台咨询电话：0576-85407092。
（1）招标人信息
名 称：临海市供水有限公司
项目联系人（询问）：罗先生
项目联系方式：13665791030 
（2）代理机构信息
名 称：临海市工投建设咨询有限公司 
项目联系人（询问）：周先生
项目联系方式：15990682515
电子邮箱: 853968315@qq.com
（3）本次非政府采购项目监管机构信息
名 称：临海市工业投资集团有限公司
联系电话：0576-85861579
[bookmark: _Toc27477][bookmark: _Toc13273][bookmark: _Toc466534748][bookmark: _Toc467749357]
第二章   招标需求
1、 [bookmark: _Toc466534749]采购清单
	[bookmark: RANGE!A1:F193]序号
	设备名称
	规格型号及主要技术参数
	数量
	单位
	推荐品牌

	一、设备安装部分

	1
	一体化净水设备
	1.名称：一体化净水设备
2.型号：设计规模5000t/d
3.尺寸:长×宽×高=11.8m×8.6m×5.6m 
4.材质：材质304不锈钢
5.其他：含网格絮凝区及斜管沉淀区、无阀滤池区、反冲洗系统、排泥管路等，配套不锈钢网格高效絮凝反应器、不锈钢斜管、长柄滤头等，含本体设施的对接管路
	1
	座
	

	2
	水力快开排泥阀
	1.名称：水力快开排泥阀
2.规格：DN150,PN10
3.连接形式：法兰连接
	8
	个
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]上海冠龙、宁波一机、株洲南方

	3
	电磁阀
	1. 名 称：电磁阀
2. 水力快开排泥阀配套 
	8
	个
	国产优质

	4
	手动闸阀
	1.名称：手动闸阀
2.规格：DN150，PN10
3.连接形式：法兰连接
	8
	个
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]上海冠龙、宁波一机、株洲南方

	5
	手动蝶阀
	1.名称：手动蝶阀
2.规格：DN100，PN10
3.连接形式：法兰连接
	4
	个
	上海冠龙、宁波一机、株洲南方

	6
	双法兰传力伸缩接头
	1.名称：双法兰传力伸缩接头
2.规格：DN100，PN10
3.连接形式：法兰连接
	4
	个
	阀门配套

	7
	排泥管
	1.规格、压力等级：DN150，PN10，304不锈钢
2.其他：含DN200法兰18片
	60
	m
	国产优质

	8
	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK34]90°弯头
	1.材质及规格：DN150，PN10；304不锈钢90°弯头
	13
	个
	国产优质

	9
	滤池进水管
	1.规格、压力等级：DN250，304不锈钢
2.连接形式：法兰连接
	20
	m
	[bookmark: OLE_LINK1]国产优质

	10
	滤池出水管
	1.规格、压力等级：DN300，304不锈钢
2.连接形式：法兰连接
3.其他：含法兰、三通、弯头等配件
	30
	m
	国产优质

	11
	不锈钢清水池
	1.材质、类型：304不锈钢（含进、出水对接管路、人孔、放空管、溢流管、通气管、检修爬梯等）
2.规格：长×宽×高=21m×10m×4.5m，有效容积≥850m3
	1
	座
	

	12
	电磁流量计
	1.名称：电磁流量计
2.规格：DN300
3.类型：分体式，AC220V，ModBus输出
	2
	只
	科隆、E+H、西门子

	13
	超声波液位计
	1.名称：超声波液位计
2.规格：0-5m，二线制，输出4-20ma，带显示
	1
	只
	E+H、西门子、ABB

	14
	在线浊度仪
	1.名 称：在线浊度仪
2.型 号：0-10NTU，含取样管路及取样泵
	1
	台
	HACH、SWAN、PI

	15
	在线余氯仪
	1.名 称：在线余氯仪
2.型 号：0~3PPM，含取样管路及取样泵
	1
	台
	HACH、SWAN、PI

	16
	PLC系统控制柜
	1.名称：PLC系统控制柜
2.规 格：根据现场定制，材质：不锈钢S304，防护等级：IP65；CPU不低于施耐德M340、AB1769L71，西门子S7-1200，I/O点按需配置，预留20%点位。含8个排泥阀，2个电动阀手自动控制回路，实现远程控制。柜内配套双电源开关、信号避雷器、隔离器、电气元器件、线缆及辅材等；
	1
	台
	元器件品牌：Schneider/ABB/Siemens；PLC品牌：AB、SIEMENS、Schneider

	17
	电动调节型蝶阀
	1.名称：电动调节型蝶阀
2.规格：DN300
3.连接形式：法兰连接
4.各附法兰1片
	1
	个
	VAG、AVK、Banninger

	
	
	电动执行机构
	
	
	AUMA、ROTORK、EMG

	18
	单法兰限位伸缩接头
	1.名称：单法兰限位伸缩接头
2.规格：BF DN300
3.连接形式：法兰连接
	7
	个
	阀门配套

	19
	手动蝶阀
	1.名称：手动蝶阀
2.规格：DN300
3.连接形式：法兰连接             4.其他：各附法兰1片
	4
	个
	上海冠龙、宁波一机、株洲南方

	20
	三通
	1.材质及规格：DN600×DN600，钢三通
	1
	个
	国产优质

	21
	同心异径管
	1.材质及规格：同心异径管，DN600×DN300，钢制同心异径管
	1
	个
	国产优质

	22
	弯头
	1.材质及规格：DN300×90°；钢制弯头
	4
	个
	国产优质

	23
	弯头
	1.材质及规格：DN300×90°(焊口找平7°)，钢制弯头
	1
	个
	国产优质

	24
	弯头
	1.材质及规格：DN300×7°，钢制弯头
	1
	个
	国产优质

	25
	弯头
	1.材质及规格：DN300×45°；钢制弯头
	4
	个
	国产优质

	26
	异径三通
	1.材质及规格：DN600×DN300，钢制三通
	1
	个
	国产优质

	27
	钢管
	1.规格、压力等级：DN300
	90
	m
	国产优质

	28
	钢管
	1.规格、压力等级：DN600
	5
	m
	国产优质

	29
	UPVC管
	1.材质、规格：UPVC De220
	10
	m
	国产优质

	二、建筑及市政工程部分

	1
	场地平整
	场地平整清除地上地下障碍物(大块石、树根和草皮等杂物)
	1
	项
	

	2
	挖基坑土方
	1.挖设备基础干土，不装车，土方类 别综合考虑，就近堆方用于回填。
	504.38
	m3
	

	3
	挖基坑土方
	1.挖设备基础干土，装车，土方类别综合考虑，就近堆方用于回填。
	779.83
	m3
	

	4
	回填方
	1.原土回填分层夯实，密实度按图纸要求 ；
2.回填用土方调运，运距根据现场实际情况综合取定；
3.土方临时堆置场地费用自行考虑。
	438.59
	m3
	

	5
	余方弃置
	余土外运，运距根据现场实际情况综合取定。
	859.84
	m3
	

	6
	深层搅拌桩
	1.单轴水泥搅拌桩，桩径700mm,桩长详见图纸
2.涌土按20%考虑
	2678.00
	m
	

	7
	截(凿)桩头
	凿水泥搅拌桩桩头
	40.82
	m3
	

	8
	余方弃置
	凿出桩头外运，运距根据现场实际情况综合取定。
	40.82
	m3
	

	9
	垫层
	300厚级配秒石将垫层，最大粒径不大于20mm,夯填度不大于0.90
	177.03
	m3
	

	10
	
垫层
	1、混凝土种类：非泵送商品砼基础垫层
2、混凝土强度等级：C20
	
47.91
	m3
	

	11
	满堂基础
	1、混凝土种类：泵送商品砼满堂基础
2、混凝土强度等级：C30/P6
	279.98
	m3
	

	12
	直形墙
	1、混凝土种类：泵送商品砼直形墙
2、混凝土强度等级：C30/P6
	32.58
	m3
	

	13
	现浇构件钢筋
	1、箍筋带肋钢筋HRB400Eφ10制作安装
	2.000
	t
	

	14
	现浇构件钢筋
	1、箍筋带肋钢筋HRB400Eφ12制作安装
	1.672
	t
	

	15
	现浇构件钢筋
	1、箍筋带肋钢筋HRB400Eφ14制作安装
	3.240
	t
	

	16
	现浇构件钢筋
	1、热轧带肋钢筋HRB400Eφ10制作安装
	0.200
	t
	

	17
	现浇构件钢筋
	1、热轧带肋钢筋HRB400Eφ12制作安装
	1.820
	t
	

	18
	现浇构件钢筋
	1、热轧带肋钢筋HRB400Eφ14制作安装
	16.850
	t
	

	19
	现浇构件钢筋
	1、热轧带肋钢筋HRB400Eφ18制作安装
	6.856
	t
	

	20
	套管制作安装
	1.集水坑侧壁预埋DN600套管
	1
	个
	


注：
1、本项目是交钥匙工程，投标人的报价应包含人工、材料、辅料、设备、运输、装卸、安装、机械、二次搬运、产品保护、水电费、上位机开发费用（含上位机画面、数据库、报表等）、调试、措施费、综合管理、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。
2、参与投标的产品必须招标人要求并符合相关的国家法律法规规定的质量标准及行业规范；
3、▲数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减；清单未列入的视为已考虑在内，结算时，不再另行增加。
[bookmark: _GoBack]4、投标人所投货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。本项目技术要求中如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能的，只供投标人参考,不作为实质性响应条款。
5、除招标文件明确的品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的货物参加。
6、本项目的核心产品为一体化净水设备。提供的核心产品为相同品牌或相同产品制造商产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌或相同产品制造商产品投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌或相同产品制造商产品投标人不作为中标候选人。
[bookmark: _Toc6816]二、设备技术要求
1、一体化净水设备
1.1设备选型：一体式净水设备采用箱式重力型。
1.2设备工艺流程为水力混合--网格絮凝——斜管沉淀——无阀滤池。
1.3在原水水质符合《生活饮用水水源水质标准》(GB3020-93)和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的情况下，设备出水水质达到最新国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。主要指标如下：
出水浊度：≤0.8 NTU
1.4设计要求：
▲1.4.1箱体外形尺寸：长×宽×高=11.8m×8.6m×5.6m。
设备采用SUS304不锈钢。底板、外围箱体板厚度≥8mm；连接用的垫圈、螺母、螺栓等的材质采用不锈钢。
除锈防腐：不锈钢材质采用氩气保护焊接，拼装焊接后需进行酸洗钝化处理。
设备所有不锈钢板均应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》GB/T17219-1998的要求。
1.4.2絮凝反应段时间≥19min，不包括水在污泥区停留时间。絮凝区超高不小于 0.25m，底部存泥区高度 0.5m。
絮凝反应采用网格反应装置，不锈钢304材质。
1.4.3表面负荷 6.0m3/m2.h。斜管材质为 SUS304，管径φ30mm，安装角度 60°，斜长 1.0m。沉淀区超高不小于 0.2m，清水区高度不小于 1.0m，配水区高度不小于 1.5m，底部积泥斗高度不小于 0.7m。斜管沉淀池出水通过集水槽引入出水总渠，每两条集水槽对应于一格滤池进水。出水总渠内每格滤池之间设置低于集水槽集水孔底 50mm 左右的挡板，正常过滤时，各格滤池水位不连通。
絮凝沉淀池排泥采用排泥管，排泥采用水力快开排泥阀并配置手动阀门。
1.4.4采用重力式无阀滤池形式，水力自动或手动冲洗。滤池配水系统采用高精度滤头滤板，滤头材质为 ABS，滤板为钢制滤板，厚度≥8mm；滤料采用优质石英砂滤料，粒径：0.6～1.2mm；滤料高度：750mm；承托层粒径 2～4mm，反冲洗强度：q=12-15L/s•m2，反冲时间：t=4～7min 可调节。滤池过滤期终水头 1.7m。
石英砂滤料及其承托层的质量要求，还必须满足国家相关的标准(如CJ /T 4 3水处理用滤料)， 
1.4.5滤池滤头、滤板、斜管
滤头：
滤头所选用的材料是新的、优质的、无缺陷和损伤的优质ABS工程材料。符合我国食品包装材料、容器卫生标准的规定，长期在水中浸泡后，无影响水质的有害物质溶出。材料应有良好的防腐性能，并有足够的强度和刚度，有良好的抗老化性能。
滤头由滤帽、滤柄、密封圈、拼紧螺管等组成，所有构件均采用符合相关规范的材质制作，使用寿命可达15年以上。
滤板：
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]1）滤板厚度≥8mm，材质为不锈钢304，表面酸洗钝化处理。
[bookmark: OLE_LINK9]2）同格滤池滤板平整度误差不大于±3mm，各滤池之间滤板平整度误差不大于±5mm。
斜管：
斜管材质为不锈钢304，表面酸洗钝化处置。孔径为30mm，壁厚≥0.5mm，单根管长为1.0m，结构角度为∠60º。
1.4.6爬梯、走道平台
在净水装置设爬梯供操作人员上下；净水装置顶部设必要的巡视走道平台及扶手，走道板宽度不小于85公分外挑，两长边加一短边行走，池一侧设45度左右斜梯，以便操作管理人员在上面观察净水效果，对斜管、周边槽体等进行清洗。走道板采用不锈钢扎花板，扶手栏杆均采用不锈钢圆管（SUS304）。
1.5材质要求：
（1）箱体：SUS304
（2）网格：SUS304
（3）斜管：SUS304
（4）集水槽：SUS304
（5）排泥管：SUS304
（6）滤头：ABS
（7）滤板：SUS304
（8）滤料：均质天然石英砂滤料
2、水力快开排泥阀
2.1阀体
阀体材质使用性能较好的球墨铸铁材料，采用树脂砂铸造工艺，外观质量无裂纹、合孔、缩口、头渣等影响阀门性能的缺陷。阀体最小壁厚按阀门的公称压力要求的压力等级设计，符合国家标准所需要求。阀体内外表面采用高温静电环氧树脂喷涂工艺，涂层厚度0.25mm以上，表面光洁度高于Ra6.3。
阀体法兰连接尺寸符合GB/T17241.6-2008的要求，阀体的结构长度符合CJ/T196-2004的要求。
阀体铸有商标、公称通径、公称压力、流向。标牌固定在阀体标牌位上，标牌上注有产品名称、型号、通径、压力、适用介质、制造厂名、制造年月。
2.2阀板
阀板采用不锈钢板材，外包覆丁腈橡胶  
2.3阀杆
阀杆采用不锈钢材质，上端与膜片相连，下端与阀板通过螺栓相连，连接可靠。
2.4阀盖、隔膜座
阀盖、隔膜座材质使用性能较好的球墨铸铁材料，采用树脂砂铸造工艺，外观质量无裂纹、合孔、缩口、头渣等影响阀门性能的缺陷。阀体最小壁厚按阀门的公称压力要求的压力等级设计，符合国家标准所需要求。阀体内外表面采用高温静电环氧树脂喷涂工艺，涂层厚度0.25mm以上，表面光洁度高于Ra6.3。
隔膜室上腔不进压力水源，弹簧不受介质水腐蚀，延长阀门寿命。
2.5膜片
膜片是由橡胶加尼龙纤维做成的，硬度70±3度（邵尔A型），拉伸强度不小于14MPa，拉断伸长率不小于400%，压缩永久变形最大40%，耐疲劳弯曲最大100万次。膜片的外观质量符合HG/T3090的规定。
2.6密封结构
阀体密封面车制成锥形状，阀板的密封面是橡胶，也呈锥形状，锥形密封面的平面上有2道半圆状密封面，当阀板向下移动关闭时，阀板密封面与阀体密封面紧贴在一起，达到零泄露。由于密封面是锥形的，不易于杂质的存在，所以阀门的密封效果好，经久耐用，使用寿命长。
3、手动闸阀
3.1闸阀的结构长度：GB 12221-89，13系列
3.2闸阀的工艺要求
（1）闸阀的压力等级为1.0Mpa，形式为法兰连接。
（2）法兰闸阀应适用的温度为－10～＋65℃。
（3）闸阀的密封形式为软密封，阀座为平底无凹槽设计；阀瓣为硫化包胶，使阀瓣基体材料与橡胶结合牢固，即使阀瓣受到频繁的挤压应力，也永不脱落。
（4）阀瓣的使用寿命为30年，橡胶材料必须有良好的耐磨性、回弹性、耐汽蚀性，抗老化性及耐酸碱性。
（5） 阀瓣采用完全的包胶方式，使阀瓣在与水的接触中，不致使基体材料生锈，不会挤压磨擦橡胶，使其损坏。
（6） 阀门本体采用耐磨的环氧树脂烤漆，使环氧树脂与本体结合牢固，不易剥落。
（7） 阀门关闭及开启力矩小，无论口径大小、无须用延长杆即可轻松关闭或开启。
（8） 阀瓣之铜螺母采用嵌入式结合，使二者紧密结合成为一体，不因水流动而产生松动或损坏现象。
（9） 闸阀阀杆采用三道密封圈密封，密封性能良好且可在不断水情况下更换密封圈。
（10） 闸阀内外均应进行环氧树脂喷涂，颜色由业主确定，涂层厚度在0.7～1.4mm之间。涂料应为无毒产品，需提供权威机关的无毒检测报告。
（11） 直埋式闸阀设计、制造应符合CJ/T262标准的规定。
（12） 直埋盒式传动帽闸阀的阀盒与地面平齐。
（13） 直埋式闸阀加长杆用优质碳素钢制成，材料应符合GB/T699的规定。加长杆的护管可用塑料管制成，材料应符合相关标准的规定，阀盒和盒盖可使用球墨铸铁制成，材料应符合GB/T12227的规定。固定高度型加长杆，按闸阀的设计埋深确定高度，并可在安装现场锯短，以适应实际埋深，伸缩高度型加长杆，伸缩量不宜小于100mm，并应设置限位装置，以防止拉伸脱落。上下两段伸缩护管的接合部位应具有防止砂粒、淤泥进入的结构措施。加长杆的顶部应连接传动帽，传动帽的尺寸符合CJ/T216的有关规定。加长杆应转动灵活可靠，无卡阻。
3.3主要零件材质
阀体：		       球墨铸铁
阀芯骨架：		球墨铸铁
阀芯橡胶：		NBR或EPDM
铜螺母：		   青铜
阀杆：		       S304不锈钢
阀盖：		       球墨铸铁
止推轴承：		青铜或黄铜
手轮：		       球墨铸铁
螺栓：		       不锈钢S304
3.4压力测试
（1）阀体需进行1.5倍额高压力的强度测试。
（2）密封进行1.1倍额高压力的双向密封测试。
[bookmark: _Toc278973406]3.5橡胶瓣止回阀
橡胶瓣止回阀主要由阀体，阀盖及橡胶瓣三大部件组成。其中橡胶瓣有钢板，钢棒及强化尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成，阀瓣开关寿命需达100万次以上。采用全流面积式设计。
材质及技术参数
	公称通径
	DN50-DN800

	公称压力
	PN10

	阀座试验压力
	1.1Mpa

	阀体试验压力
	1.5Mpa

	材质
	阀体
	球墨铸铁

	
	阀盖
	球墨铸铁

	
	阀瓣
	碳钢+强化尼龙布+NBR


4、手动蝶阀
（1）蝶阀的结构型式：为双偏心型结构，即在阀门打开后密封橡胶圈与挤压面基本脱离，确保橡胶密封圈不受较大挤压，保证阀门使用寿命。蝶阀采用双偏心双法兰式蝶阀。
（2）阀体：采用球墨铸铁QT450或同等及以上材料。
（3）阀板：采用球墨铸铁QT450或同等及以上材料，为减少阀门流阻损失，蝶阀应选配流线型或者双层拱形蝶板。    
（4）阀轴：应采用2Cr13不锈钢材质或采用更好材料。为确保阀轴在运行过程中受力均匀，蝶板与阀轴的连接应采用销结构。销不得穿过阀轴的中心，不会削弱轴的强度，且与阀轴的贴合面大大增加，通过销和阀轴结合面间产生预紧力，使蝶板阀轴紧密结合在一起无间隙，在开启和关闭阀门时不会产生冲击载荷，使蝶板转动平稳，密封可靠。
（5）密封材料：采用EPDM，橡胶圈应具有卓越的压缩形变性能或回弹记忆力（压缩后橡胶恢复原来形状的能力）。
（6）阀门的密封设计结构：蝶阀要求双向密封，对水流无方向要求，顺时针方向为关闭阀，逆时针方向为开阀,并且有明显标志。（即蝶阀应当能有双向等压密封能力）。
（7）阀座应符合GB/T12238《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》标准，阀座应采用不锈钢304材质，不得采用一体式阀座投标；
（8）为保障主阀密封的坚固耐用并避免阀座对密封圈的损伤，阀座不得采用堆焊形式，以避免堆焊工艺中焊层的脆裂与焊材的材质析出，应采用整体不锈钢材料制作（投标时须提供彩色加工过程和实物图片为证）；确保阀座具有足够的韧性、刚度和耐腐蚀性。
（9）阀板密封圈：阀板密封圈建议采用直接以锯齿状式嵌入或者采用其他更先进的办法。橡胶密封圈应固定至阀瓣上，压缩量可调，密封圈嵌入阀座后有一定的自由度和供橡胶弹性退让的空间，使其能在一定范围内通过自身调节，在工作压力作用下产生自密封力，进行双向密封。在水流冲击下，不松动、不脱落、不渗漏，并且当有异物卡住时不易损坏。阀门密封圈与阀体上阀座之间接触面可达±1°，（即保证阀门在关闭89-91°范围内均能完好密封，漏失率为0），密封圈具有良好的耐磨性、弹性、抗腐蚀性及抗老化性，能确保在正常情况下使用20年以上。（需提供图片证明，并加以详细说明）。
（10）蝶阀采用蜗轮蜗杆齿轮箱，可以很好的控制扭矩输出，需采用优良品牌，操作装置应满足沿海使用情况，采用全密封防浸水结构（防护等级IP68），以及具有良好的自锁性，即保证蝶板能稳定的停留在任意的中间位置上；同时所有蝶阀都应装配有可调节的机械式开启和关闭的限位器和开度指示器。开空无空程，并保证开度指示与蝶板位置同步一致。（开度指示器所用的材料必须是球墨铸铁）。
（11）蝶阀应具有很好的导流性，使阀门全开时介质流经阀门时的流阻系数不超过0.3。
（12）阀体应能承受1.5倍额定压力，且阀体不能发生变形，法兰与阀体为一体式。阀体上应有明显的铸造商标。        
（13）阀板在承受较高压差时工作压力不超过使用材料抗拉强度的1/5，阀板的厚度不得超过阀轴直径的2倍。
（14）蝶阀应具有蝶板轴向调整及固定装置。通过蝶板轴向位置的精密调整及固定，使蝶板在阀座上的位置处于最佳密封状态。对于可能在长期使用过程中引起的蝶板下垂，也可方便的进一步调整锁定，达到长期使用零泄露。（投标时须提供彩色加工过程和实物图片为证）
（15）球墨铸铁铸件采用树脂砂造型工艺，铸件应经抛丸处理，应达到GB/8923-1988中规定的Sa2 1/2表面处理等级，并在完成后6小时进行环氧树脂静电喷涂，涂层固化后不因溶解于水，涂层厚度不低于250微米。环氧树脂符合GB/T 17219-1998卫生标准，附着力符合GB1720、韧性、硬度冲击强度符合1731-1730标准。
（16)检测及质量追溯：每件出厂产品都必须经过双向密封性能测试（1.1倍工作压力）以及1.5倍壳体压力测试， 检测完毕后的产品需贴上标签或者铭牌。
5、双法兰传力伸缩接头
5.1部件材质 
本体：球墨铸铁QT450-10 
限位短管：球墨铸铁QT450-10 
限位盘：碳钢Q235A 
密封圈：丁腈橡胶 
压盖：球墨铸铁QT450-10 
限位螺杆：碳钢Q235A（镀锌）
调整螺母：碳钢Q235A（镀锌）
6、不锈钢水箱
6.1水箱材质
▲不锈钢水箱长×宽×高=21m×10m×4.5m
（1）水箱主体各附件所采用材质均应为S30408（06CRL9NI10）不锈钢，并应符合GB/T 3280的规定。
（2）水箱内部拉筋和支撑筋为不锈钢折制成U型或角钢，材质与箱体相同。扶梯应采用与箱体相同材质。材质符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219要求，其机械性能应符合GB/T 3280的规定。
（3）水箱安装应采用钨极氩弧焊，采用不锈钢材质焊接（需用ER308或更高等级的焊丝焊接）。
（4）水箱各部位（含顶部）均需满焊，焊接工作人员需持证上岗
（5）水箱各部位板厚度不小于下表要求：
	水箱高度（mm）
	水箱板厚度（mm）

	
	水箱箱顶
	水箱箱底
	水箱侧板

	
	
	
	1侧板
	2侧板
	3侧板
	4侧板
	5侧板

	4500
	1.5
	3.0
	3.0
	3.0
	2.5
	2.0
	1.5


（6）水箱采用不锈钢板材厚度的允许公差符合下表1.5规定。
不锈钢板材厚度的允许公差
	壁厚mm
	允许公差mm

	1.5
	±0.15

	2.0
	±0.20

	2.5
	±0.25

	3.0
	±0.30


6.2水箱槽钢底座
（1）水箱槽钢底座采用轻型热轧槽钢10号，槽钢采用热镀锌工艺处理材料，应做好必要的防腐措施，防止发生生锈等腐蚀现象。
（2）水箱槽钢底座应用地脚螺栓固定，槽钢、地脚螺栓宜采用镀锌防腐。地脚螺栓釆用金属胀管螺栓，螺纹规格为M10，公称长庋为≥100mm，钻孔深度为胀管（套管）长度加10-15mm。
6.3安装要求
水箱应设置在通风良好、不结冻、卫生安全及维护方便的场所。设置在建筑物内的水箱应设置通风及排水设施，还应满足下列要求：
水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距，应满足施工或装配的要求；
水箱侧面无管道时，净距不宜小于700mm，侧面有管道时，净距不宜小于1000mm，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于600mm；设有人孔的水箱顶面与上面构筑物楼板面底的净距离不应小于800mm
水箱底板与地面的净距不应小于500mm。
水箱设置在有防雷要求的区域应按照GB 50057《建筑物防雷设计规范》要求设置防雷措施。
6.4配套设施
水箱应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管；根据需求配备液位控制信号装置，并应符合下列要求：
水箱构造和配管布置应符合《建筑给水排水设计标准》(GB 50015)有关防止水质污染的规定。
当利用市政管网压力直接进水时，应设置自动水位控制阀，进水控制阀应具有液压控制及水位差控制功能。
当采用浮球阀进水时，浮球阀设置不宜少于两个并应设置在人孔两侧，且进水标高应一致。
当进水阀采用遥控浮球式恒液位控制阀时，先导浮球阀应安装在靠近人孔处，进水管应安装在远离先导浮球阀处，同时不应造成短流现象。
当进水阀采用遥控电子浮球式恒液位控制阀时，电子浮球开关应安装在不易被水箱内拉筋、撑筋干扰位置，且应远离进水管。
当水箱采用水泵加压进水时，水箱内应设置水位自动控制水泵开、停的装置。当一组水泵供给多个水箱时，进水管道上宜装设电动控制阀，由水位监控设备实现自动控制。
水箱内的溢流管宜采用水平喇叭口集水，喇叭口下方的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径，溢流管的管径应按能排泄水箱储水的最大流入量确定，宜比进水管管径大一级。
水箱泄水管的管径应按泄空时间和泄水受体排泄能力确定，当水箱中的水不能以重力自流泄空时，应设置移动或固定的提升装置。
水箱宜设置水位监视和溢流报警装置，应能有信号输出远传功能。
水箱的通气管宜布设于水箱顶的最高处，通气管设置应不少于两个，分别位于水箱对角线上，一高一低布置，高度差宜≧400mm，通气管管径应按水箱上部空间容积确定，不应小于60mm。
水箱市政进水管上应安装进水蝶阀与过滤器。
水箱的通气管、溢流管应设有防止小动物进入水箱的防护措施。
水箱人孔应加盖、加锁。
水箱应配置便于检修的内、外扶梯。扶梯应采用与水箱同材质的不锈钢板制作。
水箱高度超过3.5米的的外扶梯应设置防护围笼，围笼材质与扶梯材质相同。
水箱铭牌应有下列标志：产品名称、体积、规格型号、材质、制造厂名称、地址、生产日期等。
6.5验收标准
不锈钢水箱的验收标准参考其制作工序中的标准进行，其成品交付的验收标准为煤油渗透试验，装水实验24个小时不漏水、无变形，各项标准不影响水箱的正常使用为合格。
水箱外观应完整，光滑平整，无裂痕，焊缝应平整牢固，无虚焊、漏焊。打磨后的焊缝隙高度应和水箱母体高度保持一致，无明显划伤、凹坑。
内部结构部件排列均称、无毛刺，加强筋无间断，焊接对称，生产过程遗留脏污需清理干净。
7、电磁流量计
用途：流量的测量、显示和传送
该仪表主要安装在管道上，含传感器、变送器、传感器与变送器之间的专用电缆及传感器的安装支架、标准附件等。
形式：传感器与变送器分体（现场显示瞬时流量和累计流量），10米电缆
工作压力：满足工艺管道运行需要
电极材料：不锈钢316L 
内衬材质：氯丁橡胶或硬橡胶
测量误差：≤0.5%
精度：测量值的0.3~±0.5%
输出及通讯：4-20ma +脉冲/频率+Modbus
功能: 具有独立的调零点稳定或“自动稳零”功能，空管置零功能，需有小流量切除、正反向计量现场操作功能、断电自动储存系统数据、带溢出自动复位功能，溢出次数不小于250次
保护等级：传感器IP68及以上；变送器IP65及以上 
法兰标准：与管道连接法兰匹配
8、超声波液位仪
用途：测量、指示和传送液位信号
测量范围：0-5M
技术要求：工作场所，露天安装，适用于水、药剂等介质。
分辨率：1mm
精度：±1 mm OR 0.2%
供电：24VDC或220VA
显示：清晰的多行文本图解显示、包络线显示
输出：4-20mA
过程连接：1-1/2”(5m)
外壳材质：F16塑料透明显示盖
工作温度：-40-60℃
补偿：介质温度，带干扰信号抑制功能
防护等级：IP68
输出：4-20mA 
9、在线浊度仪
用途：测量、指示和传送过程检测介质的浊度值
组成：传感器，变送器和安装附件
浊度传感器技术参数：
测量原理：90°散射光；
量程：0-100NTU
精度：0~40NTU：读数的±2%或±0.015NTU，40~100NTU：读数的±5%；
分辨率：0~9.9999NTU：0.0001NTU，10.000~99.999NTU：0.001NTU；
重复性：优于读数的±1.0%或±0.002NTU；
响应时间：15秒；
信号平均时间：6、30、60、90秒可选；
样品流量：200~750mL/min；
操作温度：0~50℃(单探头)；0~40℃(双探头)；
试样进口管件：1/4英寸NPT（美国标准锥管螺纹）×1/4英寸承压管件；排水口： 1/2英寸NPT（美国标准锥管螺纹）与软管的连接管件；
传感器电缆：2米，电缆可延长；
检出限：0.0032NTU（根据ISO15839)；
功率：12.5W；
控制器技术参数：
显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；
显示屏分辨率：160×240像素；
显示屏尺寸：48×68mm（1.89×2.67"）；
安全等级：两个密码保护；
探头输入：单通道；
输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能以。
工作环境：-20~60℃，0～95％相对湿度、无冷凝； 
存储环境：-20~70℃，0～95％相对湿度、无冷凝；
继电器：四个SPDT (C型)触头，1200W，5 A，250Vac；
电气接口：1/2”；
外壳防护等级：NEMA4X/IP66；
电源：100~240VAC±10%，；
电子认证：EMC：CE认证，电磁和辐射排放符合EN50081-2，抗干扰符合EN 61000-6-2；
安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；	
10、在线余氯仪
功能：在线测量、监测控制介质中的游离氯或总氯含量
原理：DPD比色法   测量范围：余氯或总氯、PH（选项）
测量周期：余/总氯：2－60分钟可调可根据要求有效控制试剂使用量
量程：余/总氯：0.00-5.00PPM 
精度：读数的±1%或0.01PPM  最低检测限：0.01PPM
测量时间：90%，60秒
输出：2路0/4～20mA（备选RS-485串口输出，可选MODBUS或PROFIBUS等通用协议）
操作温度：-10~50℃；0～95％相对湿度、无冷凝
电源：220VAC +10% -15% 50Hz，或 24VDC +10% -15%
11、PLC控制柜
11.1控制柜
（1）柜体：尺寸根据现场定制材质：不锈钢S304防护等级：IP65
（2）配有安装用的起重吊耳，带有可锁上的前门；
（3）控制柜包括功能单元、控制保护等设备，对每个装置留有适当的空间便于接线和维修；
（4）控制柜内提供门控30W 荧光灯，安装在柜的顶部，并且要具有更换灯管的操作空间。柜体设有防小动物进入的通风装置；
（5）所有的输出信号均采用中间继电器进行隔离，中间继电器及空气开关、接触器、按钮等电器元件采用施耐德、西门子、ABB或同档次品牌产品。中间继电器应自带状态指示灯；
（6）所有的电源进线均用空气开关进行隔离。
（7）柜体内元器件安装牢固、布局合理、符合电气规范；
（8）柜体的接线端子采用威德米勒、菲尼克斯端子，每个端子都有标记，并与安装施工图相对应；
（9）柜体中的接线方式采用平板压接方式；
（10）柜体中的走线槽按I/O要求配置，并留20%的余量；
（11）柜内有配电用及维修用的220VAC 电源插座，轨道式安装；
（12）柜内所有线路用铜排或软铜线，按照负荷大小选定规格和线径。不同功能的线用不同颜色区分；
（13）柜内所有走线都经线槽。所有导出线和端子上做永久性编号，并与安装施工图相对应；
（14）柜内提供2 条接地铜排，一条用于信号和屏蔽接地，一条用于设备和控制柜保护接地，信号接地母排安装在独立的支座上。每条接地母排上有不少于5个的接地点。
（15）输入的电源应有熔丝、开关等隔离，做好接地/接零；
（16）电源缆线接至低压控制柜；
（17）自控缆线、接口满足工程范围；
（18）电源线、模拟信号线、数字开关量线尽量安放在不同的线束内；所有柜内外的接线应先通过柜体端子排，特殊设备可以直接与电线电缆相连。
（19）系统总屏蔽、抗电磁干扰符合IEC801/VDE0843和国家GB中屏蔽、抗辐射有关技术要求。
11.2 PLC硬件要求
作为送水泵房的主要控制设备PLC的选择应本着技术先进、性能优越、安全可靠、完全开放的原则，同时保证用户在选型、设计、施工、运行、维护、升级等各个阶段上总体最优的成本控制。
控制系统必须是代表了原厂商最新的技术，并在今后相当长一段时间内保持其技术的先进性，控制系统产品的投标人具有较强的本地的技术支持和服务能力。
自动控制系统重要设备及网络考虑冗余结构，确保系统的可靠性，以及流程的正常运作。
在背板电源和用户端电源不断开的情况下CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拨。
各有源及无源信号均需设有信号隔离，防止出现信号干扰现象，满足电磁兼容性指令中群脉冲抗扰度和浪涌抗扰度CLASS A标准。
硬件：采用模块式结构，每块模板具有独立的功能，电源、控制器、相互隔离的输入/输出通道。模板的数量有一定的扩展余地。
（1）CPU模块
布尔运算执行速度 ：≥0.08μs/指令
移动字执行速度：≥ 1.7μs/指令
实数数学运算执行速度：≥ 2.3μs/指令
用户存储器： ≥75 KB 工作存储器/4 MB 负载存储器
位存储器（M）： ≥8192 个字节
信号模块扩展： 不少于 8 个信号模块
信号板扩展 ：至少 1 块信号板
通信模块扩展：不少于3 个通信模块
通信端口数 ：至少2个
类型 ：以太网/Modbus总线
以太网数据传输率： 10/100 Mb/s
Modbus总线数据传输率：≥9.6Kb/s
（2）电源模块
为控制器提供标准电压源，保护系统免受噪音与电源波动的干扰；
所配备的电源模块应具有能量保持功能；
工作电压：170~265VAV（与机架和模块相配）；
具有过流保护和过压保护功能
具有运行状态LED灯显示（包括运行、故障状态）
（3）I/O模块
①数字输入模块（DI）
输入电压：24VDC
输入点数：16、32点
具有光电隔离功能，每个输入点有对应的运行状态指示
连接方式：采用可拆卸式端子排或接线器连接
②数字输出模块（DO）
输入电压：24VDC
输入点数：16、32点
具有光电隔离功能，每个输入点有对应的运行状态指示
连接方式：采用可拆卸式端子排或接线器连接
③模拟输入模块（AI）
输入点数：8、16点
输入范围：4-20mA
转换速度：≤12ms/点
精度（25℃）≤0.25%满量程
连接方式：采用可拆卸式端子排或接线器连接
④模拟输出模块（AO）
输出点数：4、8点
输出范围：4-20mA
转换速度：≤12ms/点
精度（25℃）≤0.25%满量程
连接方式：采用可拆卸式端子排或接线器连接
11.3 PLC控制功能要求
具有实时监测生产过程参数：压力、流量、液位等，水质参数：温度、浊度、PH 值、余氯等，并对采集的参数进行处理同时供上位机储存、显示功能。
具有实时监测主要设备的运行状态，并对其进行采集、处理同时供上位机储存、显示功能。
具有全自动控制或调节水泵、阀门等设备功能。
具有自动进行越限保护处理，和设备故障自动进行保护功能。
对于自带PLC的设备，需具有过电流预警功能，和设备故障自动进行保护。
对上位机的错误指令进行屏蔽处理功能。
用户能自行根据工艺或其它因素的变化进行系统组态功能。
具有可靠的安全措施，具有保护口令，防止越权修改程序。
系统具有较强的自检功能和故障自恢复功能，能够承受运行中的各种干扰。
11.4 PLC网络要求
（1）PLC控制层网络采用100Mbps工业以太网络，该网络应具有以下功能：
100Mbps通讯速率：即对每个具有IP 地址的设备，均有100Mbps的通讯速率；
信息传输是全双工方式，收发同时进行；
工业级的以太网，具有高可靠性，高安全性；
应具有功能齐全网络管理功能，报警功能，历史记录，分析等功能，网络运行稳定可靠；
网络的运行软件易升级；
网络兼容性强，凡遵循TCP/IP 协议的设备都可入网，网络易于扩展； 
（2）PLC现场层网络采用Modbus/Profibus等现场总线，与智能电量表、温度巡检仪等设备通讯，实时采集水泵机组全电量参数、电机绕组温度、轴承温度等参数，同时供上位机储存、显示。
12、电动调节型蝶阀
12.1、蝶阀本体应符合《4、手动蝶阀》对阀门的各项要求
12.2、电动执行机构的要求 
（1）电动执行机构结构形式智能一体化产品，工作方式为开关型。
（2）电动执行机构支持遥控操作，中文菜单。
（3）电动执行机构具有相序检测和调整功能，可防止因接线错误而损坏阀门。
（4）电动执行机构带有实时时钟功能，能够存储执行机构事件信息及发生事件的时间；
（5）电动执行机构具备自动自检测和诊断功能。
（6）电动执行机构达到IP68防护等级。
（7）电动执行机构本体配置手轮和就地/远方切换开关。手轮的布置有利于现场人员的调试与维护。在电动操作脱开时，无论电机是转动或是静止状态，都能安全的切换到手轮操作位置。 
（8）在最大不平衡压力下和规定行程时间内，电动执行机构能在开启或关闭方向上良好地操作阀门（启动、加速、运行和停止）。 
（9）电动执行机构配置的三相交流异步电动机具有良好的伺服特性，即具有高的启动转矩倍数，低的启动电流倍数和小的转动惯量，并具有电机的过热保护和断相保护功能。 
（10）电动执行机构其传动部件有足够的刚度和强度，操作机构全行程操作平稳无卡涩、无跳动现象，调整精度高，动作准确。 
（11）电动执行机构开度限位装置可靠，保证无过开过关现象，开度标志明显，开关无空程，并保证开度指示与阀板开度所显示的位置一致。 
（12）电动执行机构具有结构简单、性能可靠的双向力矩保护装置，确保电动阀门的关闭严密和保护。 
（13）电动执行机构在失去电源或信号时，能保持在失电或失信号前的原位不动，并具有供报警用的输出接点。执行机构过力矩时，应自动切断电机电源，并发出过力矩报警信号。 
（14）工作环境条件 
环境温度： 电动执行机构：常温 
相对湿度： 电动执行机构：＜95％ 
（15）电源频率：50Hz±1％ 
电源电压：三相三线：380V±10％ 
（16）电动执行机构主要技术指标： 
基本误差：≤±1.5％ 2回差：≤±1％ 
全行程时间：≤25s±10％；≤40s±10％
（17）外观
金属表面涂镀层、面板及铭牌均光滑平整、紧固件牢靠，可动部件灵活可靠。

三、质量保证和售后服务要求
▲质保期：不少于2年（自最终验收合格之日开始计算，投标人可提供更优惠的质保期）。
（一）中标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向招标人提供未经使用的全新产品。
（二）质保期内免费维护和维修，在质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。 
（三）中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地8小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。在质保期内，接到故障报修，中标人应全天候回应，保证立即响应，24小时内赶到现场为用户排除故障。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。如不能修复应提供备品，以保证整个系统的正常运行，中标人有其它服务承诺的，一并履行。
（四）在质保期内，如设备出现反复维修超过3次的，必须更换相应零部件，安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经招标人认可的。
六、检验和维修货物及工具
（一）须免费提供足够的常用检修货物。推荐的检修货物须在投标文件中注明。这些货物及工具不能在安装时使用。
（二）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修货物一并免费提供。
七、其他要求
1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。
2、中标结果发布前，招标人有权进入中标候选人的制造现场进行核实，如发现现场与中标人投标文件不对应，招标人有权选取符合要求的中标候选人为本项目中标人。
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[bookmark: _Toc7557][bookmark: _Toc6028]第三章  投标人须知
前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：临海市供水有限公司为民水厂增产扩能项目

	2
	采购内容及数量：详见“第二章 招标需求”

	3
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

	4
	现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

	5
	质疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以（参照采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起 7  个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 

	6
	投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章  投标邀请”

	7
	评标办法：综合评分法

	8
	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。

	9
	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

	10
	中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于采购公告发布的网站。（临海市限额以下公共资源交易区域平台）。

	11
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	12
	▲付款方式：
合同签订后支付合同金额40%的预付款，安装、调试完成后支付至合同金额的70%，经甲方最终验收合格后付至结算价的100%。招标人支付完成最后结算付款前，中标人提供质量保证金保函，保函形式为银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函中任选一种，保证金额为：5%的结算价款。中标人应向招标人提供有效的增值税普通发票，否则招标人有权不予付款。

	13
	履约保证金的收取及退还：按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。
履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。。
若采用现金：领取中标通知书前缴纳至临海市产权交易所有限公司中心账户。验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；
履约保证金账号：201000105503123000002
临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。
若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。
若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司。
若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司。

	16
	电子投标文件的上传：
（1）电子投标文件可在投标截止时间前上传，未在投标截止时间前上传的投标文件视为无效标。
（2）上传加密的电子投标文件，后缀名为（.投标文件）（本项目无需提供纸质投标文件，只要求上传电子投标文件正本一份）
CA咨询电话：400-0571-337，投标工具咨询电话：15267291759
[bookmark: _Hlk59625364][bookmark: _Hlk59625972]说明：开标时间到达后，在开启解密时间60分钟内（具体时间以不见面开标大厅中显示的解密截止时间为准），投标人须登录临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅，找到所参与的项目进行解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 

	17
	投标人平台使用费：
项目金额50万元以下收费100元，50万元以上收费150元。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行；
平台使用费账号：201000105503123000003
临海市产权交易所有限公司财务咨询电话：0576-85407100。
注意：请提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。

	18
	电子发票申请方式：
为保证正常投标，请各投标人注意提前缴纳相关费用，关于已缴纳的平台使用费的电子发票请自行通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统中-费用管理”中根据已参与项目进行申请电子发票的开具。

	19
	特别事项：
潜在投标人未在临海市限额以下公共资源交易区域平台办理注册入驻的，应先申办注册入驻手续，具体办理要求请登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台（https://www.lhcqjy.com.cn/）的“注册入口”栏目进行注册入驻。
本项目为全过程电子招投标，潜在投标人须办理CA数字证书，且CA数字证书在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统进行绑定，否则无法上传、解密电子投标文件。若未办理CA数字证书，办理详见平台网站办事指南“临海市限额以下公共资源交易区域平台--企业注册及CA业务操作手册v1”，或者联系客服电话：400-0571-337
本项目电子投标文件须通过临海市限额以下公共资源交易区域平台—电子投标文件编制工具制作，投标文件的编制应根据电子招标文件进行编制，上传相应的pdf文件并加盖电子签章。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，作废标处理，其后果由投标人自负。（电子投标文件编制工具可在临海市限额以下公共资源交易区域平台交易系统（https://jypt.lhcqjy.com.cn/）中下载）。
软件技术支持电话：15267291759（同微信）。

	20
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。




一 、总  则
（一）适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。
（二）定义
1.“招标人”系指组织本次招标的招标人临海市供水有限公司。
2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。
6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
7.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。
（五）投标费用及结算
1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，结算时按实结算。
（六）转包与分包
本项目不允许转包与违法分包。
（七）特别说明
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。  
使用综合评分法的采购项目，提供的核心产品为相同品牌或相同产品制造商产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌或使用同个产品制造商的投标人不作为中标候选人。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。
3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效。中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
（八）质疑
1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以在线形式一次性向招标人或代理机构提出质疑：
（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准） 7 个工作日内提出质疑；
（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起 3 个工作日内提出质疑；
（3）投标人对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告之日起 3 个工作日内提出质疑；
2.招标人或代理机构在收到投标人的在线质疑后 5 个工作日内作出答复，并以在线形式回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。
3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。
（九）投诉
本项目为非政府采购项目，如投标人对招标人或代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向有权受理非政府采购项目的监督管理机构投诉（特别说明：临海市财政局非有权受理非政府采购项目的监督管理机构，不受理非政府采购项目的投诉事宜）。
二、招标文件
（一）招标文件的构成
1.投标邀请
2.招标需求
3.投标人须知
4.评标办法及标准
5.合同主要条款
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。
2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。
3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，招标人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
三、投标文件的编制
本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按及本招标文件要求编制。
（一）投标文件的组成
投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。
[bookmark: _Hlk72672250]1.资格响应文件
[bookmark: _Hlk69365455]（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；
（2）业绩证明文件；
（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；
[bookmark: _Hlk72672204][bookmark: _Hlk534200662]2.商务技术文件
（1）投标函；
[bookmark: _Hlk534200539]（2）法定代表人授权委托书；
（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；
（4）采购货物清单表（均不含报价）；
（5）项目负责人简历表；
（6）项目实施人员一览表；
（7）售后服务网点情况表；
（8）商务技术响应表；
（9）投标人认为需要提供的其他资料。
3.报价文件
[bookmark: _Hlk534190502]（1）开标一览表；
（2）报价明细表；
（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)
（三）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（四）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包含人工、材料、辅料、设备、运输、装卸、安装、机械、二次搬运、产品保护、水电费、上位机开发费用（含上位机画面、数据库、报表等）、调试、措施费、综合管理、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。
▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（五）投标有效期
▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。
2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。
3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
[bookmark: _Hlk59462445][bookmark: _Hlk534294335]1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；
（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。
（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；
（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；
（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；
（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；
（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（9）商务技术文件中出现投标总报价的；
（10）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。
2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）未填写投标报价的。
3.被拒绝的投标文件为无效。
（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2、因重大变故，采购任务取消的；
3、投标人的报价均超过了采购预算价，招标人不能支付的。
4.其他法律法规规定应予以废标的情形。
四、开标
（一）开标准备
代理机构将按照招标文件规定的时间通过“临海市限额以下公共资源交易区域平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
（二）开标程序    
[bookmark: _Hlk59694585][bookmark: _Hlk59690176]1.开标会由招标人主持，并通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市限额以下公共资源交易区域平台—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入答疑进行提问，招标人（代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；
[bookmark: _Hlk59625783][bookmark: _Hlk59626264][bookmark: _Hlk59805375]2. 招标人点击临海市限额以下公共资源交易区域平台-不见面开标大厅--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电服务热线400-0571-337寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。
该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以平台显示内容为准。
3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；
[bookmark: _Hlk59371589]4.代理机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；
[bookmark: _Hlk59392570]5.资格及商务技术文件评审；
6.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；
7.开启报价响应文件：代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在5分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；
8.报价文件评审；
[bookmark: _Hlk59371720][bookmark: _Hlk59626287]9．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过临海市限额以下公共资源交易区域平台-每日直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；
10．开标会议结束。
五、评标
（一）组建评标委员会
（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。
（2）评标委员会成员与参与投标的投标人有下列情形之一的，应当回避：
①参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
②参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
③参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
④与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
⑤与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3.对投标文件进行比较和评价；
4.确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；
5.向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
6.法律法规规定的其他职责。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。
（三）评标程序
1.资格审查
采购项目开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
2.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。 
（四）澄清问题的形式
[bookmark: _Hlk59372079][bookmark: _Hlk59371846][bookmark: _Hlk59700505][bookmark: _Hlk59371920]对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。同时代理机构也将通过临海市限额以下公共资源交易区域平台--每日直播平台进行问题澄清。
评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在代理机构及平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以临海市限额以下公共资源交易区域平台系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1） 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2） 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评标原则和评标办法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
六、定标
（一）确定中标人
1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。
2.招标人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在采购公告发布的网站上发布成交结果公告。成交结果公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向招标人（代理机构）或有权受理非政府采购项目的监督管理机构提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。
[bookmark: _Hlk59369379]3.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，招标人可以确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。 
4. 本项目为非政府采购项目，如中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，参照《政府采购法》第四十六条之规定，应当依法承担法律责任。
本采购文件明确：如给招标人造成损失的，弃标投标人依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。招标人可以采取不予退还弃标投标人的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，招标人可以要求弃标投标人赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。
[bookmark: _Hlk59708763][bookmark: _Hlk59708451][bookmark: _Hlk59521069]5.为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向代理机构提供5套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。
七、合同授予
（一）签订合同
[bookmark: _Hlk59626706][bookmark: _Hlk59627623][bookmark: _Hlk59708805]1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同，并且在同一时间送至代理机构见证盖章（合同一式六份，招标人与中标人各执二份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择代理机构以邮寄方式向其寄达《采购合同》。
2.中标或者成交人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（二）履约保证金
[bookmark: _Toc466534750]签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。



[bookmark: _Toc5591][bookmark: _Toc16180][bookmark: _Toc10393]第四章  评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，根据相关规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
一、总则
评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
投标人评标综合得分=价格分+商务技术分
二、评标内容及标准
（一）价格分（30分）
1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
本项目参照执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条和《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等（货物类：提供原与其他采购人签订的采购项目合同，项目合同中的报价明细清单须包括本次主要采购设备，如一份采购项目合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份采购项目合同来完全包括上述主要采购设备。或者提供设备投标人的购置发票、购销合同等资料，购置发票、购销合同中的明细清单须包括本次主要采购设备，如一份购置发票、购销合同中不能完全包括上述主要采购设备的，可以提供多份购置发票、购销合同来完全包括上述主要采购设备的。服务类：提供原与其他采购人签订的包含本次主要采购服务内容的采购项目合同（如一份采购项目合同中不能完全包括本次主要采购服务内容的，可以提供多份采购合同来完全包含本次主要采购服务内容）及提供完成本次主要采购服务内容的报价测算清单等资料【测算清单资料包括但不限于项目实施团队在本项目服务期的人工工资（提供2025年度银行工资流水佐证）、奖金（包括2024年度年终奖，提供银行工资流水佐证）、个人及企业须缴纳的四险一金、物料费、维保期间费用、其他费用、税金、培训、服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用】。给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（二）商务技术分（70分）
评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。
	分值及评分标准
	分值

	1
	综合实力
	根据一体化净水设备产品制造商资质、奖项、荣誉、品牌市场占有率等情况进行打分。（0-5分） 
	5

	2
	体系认证
	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，最高得3分。
注：
1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。
2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件，同时体系认证证书须提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。
	3

	3
	企业资质
	投标人具备机电工程施工总承包一级资质得3分，具备机电工程施工总承包二级资质得2分，具备机电工程施工总承包三级资质得1分。
注：投标文件中须提供有效期内的清晰可辨的资质证书彩色扫描件。
	3

	4
	技术研发能力
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]投标人或投标产品制造商针对净水设备及净水设备内部相关工艺设备（必须为水力混合、网格絮凝、斜管沉淀、无阀滤池工艺）获得过国家知识产权局颁发的相关专利证书，每获得一个专利得1分，最高得3分。
注：投标文件中须提供有效的清晰可辨的证书彩色扫描件。
	6

	
	
	[bookmark: OLE_LINK4]投标人或投标产品制造商获得国家版权局颁发的水处理工艺相关的系统软著，每获得一个证书得1分，最高得3分。
注：投标文件中须提供有效的清晰可辨的证书彩色扫描件。
	

	5
	项目团队
	1、项目负责人具有机电工程一级建造师注册证书的得2分；具有机电工程二级建造师注册证书的得1分；最高得2分；
2、项目团队人员（不包含项目负责人）具有自动化类、机电类、给排水、水处理或环境工程等相关专业中级工程师证书得0.5分，高级工程师证书得1分，最高得4分。
注：
1、提供上述人员证书原件清晰扫描件或官方打印件。
2、提供上述人员近3个月的社保缴纳证明。
	6

	6
	制造生产能力
	投标人或一体化净水设备产品制造商提供制造车间、主要生产加工设备等拟投入本项目的设备、工器具配置照片情况资料。（0-6分）
	6

	7
	技术参数响应
	根据所投净水设备的技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求、配置清单的详细阐述进行打分。（0-15分）
	15

	8
	施工组织设计

	根据投标人的项目交货进度的合理性、工程进度安排合理性，施工组织科学合理性，安装调试及验收方案完善性，保障项目按进度进行。特别是针对本项目的重点难点阐述充分，并有相应的应对措施等进行打分。（0-10分）
	10

	9
	对本项目要求的整体理解
	水厂现状运行了解、分析情况、所投产品与项目现状设备衔接的匹配性进行打分。（0-5分）
	5

	10
	合理化建议
	根据投标人针对本项目的特点所提建议的合理性进行打分。（0-3分）
	3

	11
	售后服务
	产品免费质保期：按招标文件要求提供质保的该项不得分，每增加1年得1分，最多得3分。
	3

	
	
	综合服务：根据投标人承诺的技术培训、售后服务响应时间、质保期外的服务承诺、售后服务网点等情况由评标委员会进行打分。（0-3分）
	3

	
	
	具备售后服务体系完善程度认证十星级及以上售后服务证书的得2分；具备售后服务体系完善程度认证十星级以下的售后服务证书的得1分。
注：提供证书的清晰扫描件，否则不得分。
	2


提示：
1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。
2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。
3、各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。
（三）商务技术分的计算方式
商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：
商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）
三、投标人义务
评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。
采购项目评分索引表
（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)
项目名称：                                 投标人名称：
	评标内容
	分值
	投标人
投标文件响应页码
	需要说明内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	



（本评分索引表放在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审)


[bookmark: _Toc30155][bookmark: _Toc8133]第五章  合同主要条款
[bookmark: _Hlk53062102][bookmark: _Toc466534751]
项目编号：


合  同  书



项目名称：                                                        

采购方（甲方）：                                                 

供应方（乙方）：                                                  









签订地点：                   浙江省    临海市
签订日期：                    年       月       日




合同条款
[bookmark: _Toc372613886]项目名称：                                  
甲方：（采购方）                              
乙方：（供应方）
见证方:
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。
一、采购清单
	序号
	设备名称
	规格型号及主要技术参数
	数量
	单位

	一、设备安装部分

	1
	一体化净水设备
	1.名称：一体化净水设备
2.型号：设计规模5000t/d
3.尺寸:长×宽×高=11.8m×8.6m×5.6m 
4.材质：材质304不锈钢
5.其他：含网格絮凝区及斜管沉淀区、无阀滤池区、反冲洗系统、排泥管路等，配套不锈钢网格高效絮凝反应器、不锈钢斜管、长柄滤头等，含本体设施的对接管路
	1
	座

	2
	水力快开排泥阀
	1.名称：水力快开排泥阀
2.规格：DN150,PN10
3.连接形式：法兰连接
	8
	个

	3
	电磁阀
	3. 名 称：电磁阀
4. 水力快开排泥阀配套 
	8
	个

	4
	手动闸阀
	1.名称：手动闸阀
2.规格：DN150，PN10
3.连接形式：法兰连接
	8
	个

	5
	手动蝶阀
	1.名称：手动蝶阀
2.规格：DN100，PN10
3.连接形式：法兰连接
	4
	个

	6
	双法兰传力伸缩接头
	1.名称：双法兰传力伸缩接头
2.规格：DN100，PN10
3.连接形式：法兰连接
	4
	个

	7
	排泥管
	1.规格、压力等级：DN150，PN10，304不锈钢
2.其他：含DN200法兰18片
	60
	m

	8
	90°弯头
	1.材质及规格：DN150，PN10；304不锈钢90°弯头
	13
	个

	9
	滤池进水管
	1.规格、压力等级：DN250，304不锈钢
2.连接形式：法兰连接
	20
	m

	10
	滤池出水管
	1.规格、压力等级：DN300，304不锈钢
2.连接形式：法兰连接
3.其他：含法兰、三通、弯头等配件
	30
	m

	11
	不锈钢清水池
	1.材质、类型：304不锈钢（含进、出水对接管路、人孔、放空管、溢流管、通气管、检修爬梯等）
2.规格：长×宽×高=21m×10m×4.5m，有效容积≥850m3
	1
	座

	12
	电磁流量计
	1.名称：电磁流量计
2.规格：DN300
3.类型：分体式，AC220V，ModBus输出
	2
	只

	13
	超声波液位计
	1.名称：超声波液位计
2.规格：0-5m，二线制，输出4-20ma，带显示
	1
	只

	14
	在线浊度仪
	1.名 称：在线浊度仪
2.型 号：0-10NTU，含取样管路及取样泵
	1
	台

	15
	在线余氯仪
	1.名 称：在线余氯仪
2.型 号：0~3PPM，含取样管路及取样泵
	1
	台

	16
	PLC系统控制柜
	1.名称：PLC系统控制柜
2.规 格：根据现场定制，材质：不锈钢S304，防护等级：IP65；CPU不低于施耐德M340、AB1769L71，西门子S7-1200，I/O点按需配置，预留20%点位。含8个排泥阀，2个电动阀手自动控制回路，实现远程控制。柜内配套双电源开关、信号避雷器、隔离器、电气元器件、线缆及辅材等；
	1
	台

	17
	电动调节型蝶阀
	1.名称：电动调节型蝶阀
2.规格：DN300
3.连接形式：法兰连接
4.各附法兰1片
	1
	个

	
	
	电动执行机构
	
	

	18
	单法兰限位伸缩接头
	1.名称：单法兰限位伸缩接头
2.规格：BF DN300
3.连接形式：法兰连接
	7
	个

	19
	手动蝶阀
	1.名称：手动蝶阀
2.规格：DN300
3.连接形式：法兰连接             4.其他：各附法兰1片
	4
	个

	20
	三通
	1.材质及规格：DN600×DN600，钢三通
	1
	个

	21
	同心异径管
	1.材质及规格：同心异径管，DN600×DN300，钢制同心异径管
	1
	个

	22
	弯头
	1.材质及规格：DN300×90°；钢制弯头
	4
	个

	23
	弯头
	1.材质及规格：DN300×90°(焊口找平7°)，钢制弯头
	1
	个

	24
	弯头
	1.材质及规格：DN300×7°，钢制弯头
	1
	个

	25
	弯头
	1.材质及规格：DN300×45°；钢制弯头
	4
	个

	26
	异径三通
	1.材质及规格：DN600×DN300，钢制三通
	1
	个

	27
	钢管
	1.规格、压力等级：DN300
	90
	m

	28
	钢管
	1.规格、压力等级：DN600
	5
	m

	29
	UPVC管
	1.材质、规格：UPVC De220
	10
	m

	二、建筑及市政工程部分

	1
	场地平整
	场地平整清除地上地下障碍物(大块石、树根和草皮等杂物)
	项
	1

	2
	挖基坑土方
	1.挖设备基础干土，不装车，土方类 别综合考虑，就近堆方用于回填。
	m3
	504.38

	3
	挖基坑土方
	1.挖设备基础干土，装车，土方类别综合考虑，就近堆方用于回填。
	m3
	779.83

	4
	回填方
	1.原土回填分层夯实，密实度按图纸要求 ；
2.回填用土方调运，运距根据现场实际情况综合取定；
3.土方临时堆置场地费用自行考虑。
	m3
	438.59

	5
	余方弃置
	余土外运，运距根据现场实际情况综合取定。
	m3
	859.84

	6
	深层搅拌桩
	1.单轴水泥搅拌桩，桩径700mm,桩长详见图纸
2.涌土按20%考虑
	m
	2678

	7
	截(凿)桩头
	凿水泥搅拌桩桩头
	m3
	40.82

	8
	余方弃置
	凿出桩头外运，运距根据现场实际情况综合取定。
	m3
	40.82

	9
	垫层
	300厚级配秒石将垫层，最大粒径不大于20mm,夯填度不大于0.90
	m3
	177.03

	10
	
垫层
	1、混凝土种类：非泵送商品砼基础垫层
2、混凝土强度等级：C20
	m3
	
47.91

	11
	满堂基础
	1、混凝土种类：泵送商品砼满堂基础
2、混凝土强度等级：C30/P6
	m3
	279.98

	12
	直形墙
	1、混凝土种类：泵送商品砼直形墙
2、混凝土强度等级：C30/P6
	m3
	32.58

	13
	现浇构件钢筋
	1、箍筋带肋钢筋HRB400Eφ10制作安装
	t
	2.000

	14
	现浇构件钢筋
	1、箍筋带肋钢筋HRB400Eφ12制作安装
	t
	1.672

	15
	现浇构件钢筋
	1、箍筋带肋钢筋HRB400Eφ14制作安装
	t
	3.240

	16
	现浇构件钢筋
	1、热轧带肋钢筋HRB400Eφ10制作安装
	t
	0.200

	17
	现浇构件钢筋
	1、热轧带肋钢筋HRB400Eφ12制作安装
	t
	1.820

	18
	现浇构件钢筋
	1、热轧带肋钢筋HRB400Eφ14制作安装
	t
	16.850

	19
	现浇构件钢筋
	1、热轧带肋钢筋HRB400Eφ18制作安装
	t
	6.856

	20
	套管制作安装
	1.集水坑侧壁预埋DN600套管
	个
	1



二、合同暂定金额
本合同暂定金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币(含税）。（如国家政策对税率有调整的，不含税价不变，税率按最新政策规定执行）。其中设备安装部分          元，建筑及市政工程部分           元，税率：     。
本合同价款采用全费用单价确定。
本工程结算价的计算方式为：全费用固定单价包死，数量按实结算。
全费用包含人工、材料、辅料、设备、运输、装卸、安装、机械、二次搬运、产品保护、水电费、上位机开发费用（含上位机画面、数据库、报表等）、调试、措施费、综合管理、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。乙方应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由乙方承担。清单未列入的视为已考虑在内，结算时，不再另行增加。
三、供货时间
合同签订后     日历天内完成供货、安装并调试完成。
四、货款支付
合同签订后支付合同金额40%的预付款，安装、调试完成后支付至合同金额的70%，经甲方最终验收合格后付至结算价的100%。甲方支付完成最后结算付款前，乙方提供质量保证金保函，保函形式为银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函中任选一种，保证金额为：5%的结算价款。乙方应向甲方提供有效的增值税普通发票，否则甲方有权不予付款。
五、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
六、履约保证金
乙方应当在合同签订前缴纳履约保证金人民币      元整 （￥    元）
履约保证金的收取及退还: 中标价的1%。最终验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。
履约保证金形式：现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。
若采用银行保函，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。
若采用保险机构保证保险保单，出具保单的保险公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制保险公司。
若采用融资担保公司保函，出具保函的融资担保公司级别：县（区、市）级及以上国有或股份制融资担保公司。
开户名：临海市产权交易所有限公司
开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行
履约保证金账号：201000105503123000002
七、包装要求
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装，该包装应适应远距离运输，防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运到指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
2.每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证、产品说明书、保修卡等一系列保证产品质量和正常使用的资料，进口设备还须提供海关进货单（如有）。
八、运输费用
1.乙方承担将提供的货物送至甲方指定的安装地点的所有运输费用。
2.乙方负责安排运输、安装、调试、维护、售后服务等。
九、交货方式
1.现场交货条件下，未经甲方确认，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量，否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。
2.供货地点：甲方指定地点
十、货物验收
1.乙方提供的货物应符合招标文件中的各项指标和相关技术规范的要求。
2.乙方提供的货物在甲方指定的所在地验收。货物性能应按乙方出具的并得到甲方认可的货物验收大纲要求及方法进行验收。
3.对一次开箱不合格的货物乙方予以换新，并承担一切与之有关的费用。
4.乙方提供的货物全部送达指定地点后，甲方应组织相关管理者人员在一周内进行验收工作。对技术复杂的货物，甲方有权聘请专业检测机构参与初步验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方承担。
5.验收前乙方提供具有CNAS或CMA出具的净水设备检测报告。
十一、安装、调试和验收
1.安装
①为确保安装调试工作安全有序的进行，要求乙方在货物运抵安装现场前3天内向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则不得进行安装以及下一步工序。
②设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中甲方将对设备的安装质量进行监督。乙方需按甲方的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。
③在安装过程中，如由于乙方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，乙方须负责修理并赔偿全部损失。
2.调试
设备安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方认可的调试计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备调试完毕后提交给甲方，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责，并填写测试报告交由甲方存档。
3.最终验收
① 验收条件：
设备完成安装调试并确认合格后，须进入连续稳定试运行阶段（达到技术要求的相关规定），试运行期为3个月。试运行期间如出现不合格情况，乙方应完成整改。试运行合格后，方可组织最终验收。对技术复杂的货物，甲方有权聘请专业检测机构参与最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方承担。
② 验收依据：
以本招标文件的技术要求、现行国家相关标准、合同约定内容以及试运行期间的实际运行数据作为验收依据。
十二、其他要求
1.乙方应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求乙方为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
2.本合同签订后7日内，乙方应向甲方提供团队人员工伤保险证明，逾期未提供的，不得开工，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。乙方未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由乙方负责补足。
十三、质量保证
质保期    年。（自最终验收合格之日开始计算）
（一）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
（二）质保期内免费维护和维修，在质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。 
（三）质保期后，维修只收取零配件成本费，免维修费。乙方应对提供的货物实行终身维护。
（四）乙方必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，乙方在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地8小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。在质保期内，接到故障报修，乙方应全天候回应，保证立即响应，24小时内赶到现场为用户排除故障。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。如不能修复应提供备品，以保证整个系统的正常运行，乙方有其它服务承诺的，一并履行。
（五）在质保期内，如设备出现反复维修超过3次的，必须更换相应零部件，安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经甲方认可的。
十四、技术规范
1.提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如有的话）及其投标文件的技术规范偏离表（如果被甲方接受的话）相一致。
2.若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
十五、技术资料
1.甲方应向乙方提供所购货物等有关技术要求。
2.乙方应向甲方提供技术规格与招标文件规定的技术规格相一致的中标货物资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、服务手册、维修指南等。
十六、违约赔偿
1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（不计复利）向乙方支付违约金。
3.乙方逾期交付货物、安装并调试完成的，乙方应按签约合同总额每日百分之一向甲方支付违约金，甲方有权从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货、安装并调试完成的，甲方可解除本合同
4.乙方存在转包、分包或所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同。
5.如因乙方原因造成项目未按合同约定如期完成，甲方有权单方面解除合同。
6.乙方因供货不及时，造成施工现场停工，累计超过7天，视为乙方违约，甲方有权解除与乙方的合同。
7.因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方应退还甲方已支付的全部费用，甲方有权不予退还履约保证金，并有权要求乙方承担签约合同金额10%的违约金。如对甲方造成的损失超过履约保证金和违约金的，乙方应承担继续赔偿的责任。甲方有权自行选择其他单位供货，甲方另行采购产生的差价由乙方承担，差价计算以第三方公允报价为准。乙方还应承担甲方为维护自身合法权益所产生的相关费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、保函保费、差旅费等。
十七、知识产权
1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
十八、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十九、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
二十、合同生效及其它
1. 本合同一式捌份,甲方执叁份，乙方执叁份，代理执贰份，双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲方：                                   乙方： 
  地址：                                   地址： 
  法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：
签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

附件：附上报价明细表 


此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！
[bookmark: _Toc14350][bookmark: _Toc22371]第六章  投标文件格式

[bookmark: _Toc30690][bookmark: _Toc29949][bookmark: _Toc8738][bookmark: _Toc265669850]一、资格响应文件格式


1.资格响应文件封面格式： 
 


资格响应文件


项目名称：
     项目编号：    

投标人名称：
投标人地址：


[bookmark: _Hlk60757343]年  月  日
2.营业执照等：


营业执照（推荐使用电子营业执照）
或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件
温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。





业绩证明文件



3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次采购项目前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的承诺函


致：             （招标人名称） ：
我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购活动，没有因违法经营被禁止参加活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！



法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：



日期：  _____年___月___日
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[bookmark: _Toc466534753][bookmark: _Toc15805][bookmark: _Toc18185][bookmark: _Toc28366]二、商务技术文件格式


4.商务技术文件封面格式： 
 


商务技术文件


项目名称：
     项目编号：    

投标人名称：
投标人地址：

[bookmark: _Hlk60757098]                        年  月  日
5.投标函格式：
投 标 函
致：           （招标人名称）：
1、我方自愿参加贵方组织的              项目（项目编号：          ）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。
2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。
3、我方不是招标人的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。
[bookmark: _Hlk59707887]4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
5、自投标截止日起 90天内有效。
6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。
7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标人因此引起的损失予以赔偿。
8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。
[bookmark: _Hlk36048718]与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。
邮寄详细地址：                邮编：__________
[bookmark: _Hlk59370410]收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __  
[bookmark: _Hlk59370586]为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。
投标文件编制人姓名：             手机号码：                    
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字）:             被授权人手机号码：                 

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

6.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：_______     __（招标人名称）：
[bookmark: _Hlk12177807][bookmark: _Hlk12177819]我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人签名或盖章：             被授权人签字：                

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。

	
	


                                            投标人:(公章)
                                        日期：  _____年___月___日
7.采购货物清单表格式：
采购货物清单表
项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称
	品牌及型号
	详细参数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	



注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日


[bookmark: _Toc29464]8. 项目负责人简历表格式：

[bookmark: _Toc3409]项目负责人简历表

项目名称：
项目编号：
	姓  名
	
	性  别
	

	年  龄
	
	身份证号
	

	资  格
	
	资格证书号
	

	职  称
	
	学  历
	

	手机号
	
	联系电话
	

	简


历
	



[bookmark: _Hlk60757472]法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日
9.项目实施人员一览表格式

[bookmark: _Toc3594]项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	进入本单位工作开始时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：          

日期：  _____年___月___日

53

64

10.售后服务网点情况表格式：
 

售后服务网点情况表

项目名称：
项目编号：
	服务网点名称
	
	投标文件页码

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	设立日期
	
	

	售后服务内容
	
	

	服务承诺
	
	

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	

	负责人
	
	联系电话
	
	




法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：            　 

日期：  _____年___月___日


[bookmark: _Hlk77588362]
11.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	招标文件要求
	是否
响应
	投标人的承诺或说明
	相应内容在投标文件中页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


特别说明：
[bookmark: _Hlk535995896]投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日
[bookmark: _Toc265669851]

[bookmark: _Toc11354][bookmark: _Toc16395][bookmark: _Toc3506][bookmark: _Toc466534754]三、报价文件格式
 


12.报价文件封面格式： 
报 价 文 件
 

项目名称：
     项目编号：

投标人名称：
投标人地址：
                        
年  月  日

13.开标一览表格式：
开标一览表

项目名称：
项目编号：
	名称
	内容
	备注

	
投标报价



	
大写：人民币   佰   拾  万  仟   佰   拾   元整

小写（￥）：_______________________元整

	






法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  


日期：  _____年___月___日
14.报价明细表格式：
报价明细表
项目名称：
项目编号：
	[bookmark: _Hlk78207666]报价明细表

	序号
	项目
	报价（元）
	备注

	一
	设备安装部分
	
	　

	二
	建筑及市政工程部分
	
	

	合计
	
	　




说明：
1、本报价明细表投标人请根据招标文件招标清单中的内容进行填写，不得漏项。招标文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。
2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。
3、合计应与开标一览表中的投标总报价相同。


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日

15.报价明细表2

	序号
	设备名称
	规格型号及主要技术参数
	数量
	单位
	单价
	小计
	品牌

	一、设备安装部分

	1
	一体化净水设备
	1.名称：一体化净水设备
2.型号：设计规模5000t/d
3.尺寸:长×宽×高=11.8m×8.6m×5.6m 
4.材质：材质304不锈钢
5.其他：含网格絮凝区及斜管沉淀区、无阀滤池区、反冲洗系统、排泥管路等，配套不锈钢网格高效絮凝反应器、不锈钢斜管、长柄滤头等，含本体设施的对接管路
	1
	座
	
	
	

	2
	水力快开排泥阀
	1.名称：水力快开排泥阀
2.规格：DN150,PN10
3.连接形式：法兰连接
	8
	个
	
	
	

	3
	电磁阀
	5. 名 称：电磁阀
6. 水力快开排泥阀配套 
	8
	个
	
	
	

	4
	手动闸阀
	1.名称：手动闸阀
2.规格：DN150，PN10
3.连接形式：法兰连接
	8
	个
	
	
	

	5
	手动蝶阀
	1.名称：手动蝶阀
2.规格：DN100，PN10
3.连接形式：法兰连接
	4
	个
	
	
	

	6
	双法兰传力伸缩接头
	1.名称：双法兰传力伸缩接头
2.规格：DN100，PN10
3.连接形式：法兰连接
	4
	个
	
	
	

	7
	排泥管
	1.规格、压力等级：DN150，PN10，304不锈钢
2.其他：含DN200法兰18片
	60
	m
	
	
	

	8
	90°弯头
	1.材质及规格：DN150，PN10；304不锈钢90°弯头
	13
	个
	
	
	

	9
	滤池进水管
	1.规格、压力等级：DN250，304不锈钢
2.连接形式：法兰连接
	20
	m
	
	
	

	10
	滤池出水管
	1.规格、压力等级：DN300，304不锈钢
2.连接形式：法兰连接
3.其他：含法兰、三通、弯头等配件
	30
	m
	
	
	

	11
	不锈钢清水池
	1.材质、类型：304不锈钢（含进、出水对接管路、人孔、放空管、溢流管、通气管、检修爬梯等）
2.规格：长×宽×高=21m×10m×4.5m，有效容积≥850m3
	1
	座
	
	
	

	12
	电磁流量计
	1.名称：电磁流量计
2.规格：DN300
3.类型：分体式，AC220V，ModBus输出
	2
	只
	
	
	

	13
	超声波液位计
	1.名称：超声波液位计
2.规格：0-5m，二线制，输出4-20ma，带显示
	1
	只
	
	
	

	14
	在线浊度仪
	1.名 称：在线浊度仪
2.型 号：0-10NTU，含取样管路及取样泵
	1
	台
	
	
	

	15
	在线余氯仪
	1.名 称：在线余氯仪
2.型 号：0~3PPM，含取样管路及取样泵
	1
	台
	
	
	

	16
	PLC系统控制柜
	1.名称：PLC系统控制柜
2.规 格：根据现场定制，材质：不锈钢S304，防护等级：IP65；CPU不低于施耐德M340、AB1769L71，西门子S7-1200，I/O点按需配置，预留20%点位。含8个排泥阀，2个电动阀手自动控制回路，实现远程控制。柜内配套双电源开关、信号避雷器、隔离器、电气元器件、线缆及辅材等；
	1
	台
	
	
	

	17
	电动调节型蝶阀
	1.名称：电动调节型蝶阀
2.规格：DN300
3.连接形式：法兰连接
4.各附法兰1片
	1
	个
	
	
	

	
	
	电动执行机构
	
	
	
	
	

	18
	单法兰限位伸缩接头
	1.名称：单法兰限位伸缩接头
2.规格：BF DN300
3.连接形式：法兰连接
	7
	个
	
	
	

	19
	手动蝶阀
	1.名称：手动蝶阀
2.规格：DN300
3.连接形式：法兰连接             4.其他：各附法兰1片
	4
	个
	
	
	

	20
	三通
	1.材质及规格：DN600×DN600，钢三通
	1
	个
	
	
	

	21
	同心异径管
	1.材质及规格：同心异径管，DN600×DN300，钢制同心异径管
	1
	个
	
	
	

	22
	弯头
	1.材质及规格：DN300×90°；钢制弯头
	4
	个
	
	
	

	23
	弯头
	1.材质及规格：DN300×90°(焊口找平7°)，钢制弯头
	1
	个
	
	
	

	24
	弯头
	1.材质及规格：DN300×7°，钢制弯头
	1
	个
	
	
	

	25
	弯头
	1.材质及规格：DN300×45°；钢制弯头
	4
	个
	
	
	

	26
	异径三通
	1.材质及规格：DN600×DN300，钢制三通
	1
	个
	
	
	

	27
	钢管
	1.规格、压力等级：DN300
	90
	m
	
	
	

	28
	钢管
	1.规格、压力等级：DN600
	5
	m
	
	
	

	29
	UPVC管
	1.材质、规格：UPVC De220
	10
	m
	
	
	

	二、建筑及市政工程部分

	1
	场地平整
	场地平整清除地上地下障碍物(大块石、树根和草皮等杂物)
	1
	项
	
	
	

	2
	挖基坑土方
	1.挖设备基础干土，不装车，土方类 别综合考虑，就近堆方用于回填。
	504.38
	m3
	
	
	

	3
	挖基坑土方
	1.挖设备基础干土，装车，土方类别综合考虑，就近堆方用于回填。
	779.83
	m3
	
	
	

	4
	回填方
	1.原土回填分层夯实，密实度按图纸要求 ；
2.回填用土方调运，运距根据现场实际情况综合取定；
3.土方临时堆置场地费用自行考虑。
	438.59
	m3
	
	
	

	5
	余方弃置
	余土外运，运距根据现场实际情况综合取定。
	859.84
	m3
	
	
	

	6
	深层搅拌桩
	1.单轴水泥搅拌桩，桩径700mm,桩长详见图纸
2.涌土按20%考虑
	2678.00
	m
	
	
	

	7
	截(凿)桩头
	凿水泥搅拌桩桩头
	40.82
	m3
	
	
	

	8
	余方弃置
	凿出桩头外运，运距根据现场实际情况综合取定。
	40.82
	m3
	
	
	

	9
	垫层
	300厚级配秒石将垫层，最大粒径不大于20mm,夯填度不大于0.90
	177.03
	m3
	
	
	

	10
	
垫层
	1、混凝土种类：非泵送商品砼基础垫层
2、混凝土强度等级：C20
	
47.91
	m3
	
	
	

	11
	满堂基础
	1、混凝土种类：泵送商品砼满堂基础
2、混凝土强度等级：C30/P6
	279.98
	m3
	
	
	

	12
	直形墙
	1、混凝土种类：泵送商品砼直形墙
2、混凝土强度等级：C30/P6
	32.58
	m3
	
	
	

	13
	现浇构件钢筋
	1、箍筋带肋钢筋HRB400Eφ10制作安装
	2.000
	t
	
	
	

	14
	现浇构件钢筋
	1、箍筋带肋钢筋HRB400Eφ12制作安装
	1.672
	t
	
	
	

	15
	现浇构件钢筋
	1、箍筋带肋钢筋HRB400Eφ14制作安装
	3.240
	t
	
	
	

	16
	现浇构件钢筋
	1、热轧带肋钢筋HRB400Eφ10制作安装
	0.200
	t
	
	
	

	17
	现浇构件钢筋
	1、热轧带肋钢筋HRB400Eφ12制作安装
	1.820
	t
	
	
	

	18
	现浇构件钢筋
	1、热轧带肋钢筋HRB400Eφ14制作安装
	16.850
	t
	
	
	

	19
	现浇构件钢筋
	1、热轧带肋钢筋HRB400Eφ18制作安装
	6.856
	t
	
	
	

	20
	套管制作安装
	1.集水坑侧壁预埋DN600套管
	1
	个
	
	
	

	合计
	大写：                    小写：


 注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。
2、最终结算按实际发生的工作内容和工作量结算，投标时数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减；清单未列入的视为已考虑在内，结算时，不在另行增加。
3、投标人的报价应包含人工、材料、辅料、设备、运输、装卸、安装、机械、二次搬运、产品保护、水电费、上位机开发费用（含上位机画面、数据库、报表等）、调试、措施费、综合管理、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
