- 工程技术要求

  - 工程概况与基本要求

    - 工程概况

华侨地块地标级酒店项目建筑功能为酒店，按希尔顿酒店标准改造建设，总建筑面积为 72699.85 ㎡，其中地上建筑面积 58867.0800 ㎡，建筑地下面积 13832.7700 ㎡，地上 14 层，地下 1 层，该泳池工程位于本项目会所地上二层，要求室内泳池需有恒温恒湿功能，冬季水水温设定为28度，相对湿度60%，空调温度29度，泳池水处理需符合当地卫生标准，并采用滤芯过滤器过滤、水质监控器在线进行实时水质检测，次氯酸钠在线自动添加，羟基自由基在线消毒；采用三集一体机对泳池水温热回收、空调进行控制调节；具体内容详见施工图。

泳池设备参数技术需求表:

| 设计参数 水池名称 | 水池面积 m² | 平均水深 m | 容积 m³ | 循环周期 hr | 循环水量 m³/hr | 初次充水时间 hr | 初次充水水量 m³/hr | 水温 ℃ | 运行方式 |  |  |  | 放空时间 hr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补水 | 放空 | 排料 | 投药泵 |  |
| 泳池 | 200 | 1.3 | 260 | 4 | 65 | 24 | 11 | 28 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 6 |
| 按摩 | 35 | 0.8 | 28 | 0.5 | 60 | 4 | 7 | 38 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 2 |

| 主要设备表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 参 数 | 数量 | 单位 | 备 注 |
|  | 泳池循环水泵 | Q≥25m³/hr,H=18m,N=2.2kW，泳池专用自带毛发收集器 | 4 | 台 | 三用一备 |
|  | 泳池滤芯过滤器 | 过滤面积≥48.8m²，滤速＜0.6m/h， 直径=0.6m，Q≥25m³ /h，过滤精度10微米，壳体由强化玻璃纤维聚化合物注塑成型，最大工作压力2.5kg/cm2，过滤材质强化聚酯纤 | 3 | 台 |  |
|  | 泳池水质监控仪 | 四参数监控PH/ORP/余氯/温度/浊度，泳池专用，校正水质时刻自动清洗探头附着物，可提供物联网在线数据联网。 | 1 | 台 | 自动监测,与水泵连锁控制,进行自动控制投药的启停 |
|  | 泳池PH值调整剂投加装置 | Q=17L/hr，H=6bar，配200L投药桶 | 1 | 台 | 根据水质监控仪指令启停pH调整剂投加 |
|  | 泳池消毒剂投加装置 | Q=17L/hr，H=6bar，配200L投药桶（一用一备） | 2 | 台 | 根据水质监控仪指令启停消毒剂投加 |
|  | 中压紫外线 | Q≥75m³/hr，多普段紫外线灯管，紫外线波长范围200-400nm，为确保紫外线杀菌效果，紫外线设备必须配备在线紫外线绝对强度传感器，实时显示紫外线照射剂量及灯光发光强度，并具备可靠的安装报警装置。不低于不锈钢SUS304材质腔体。 | 1 | 台 |  |
|  | 泳池水水板式换热器 | 初次加热2台，保温1台，单台换热量≥100KW, 初次加热时间36h，起始温度10℃，目标水位28±1℃，板片材质SUS316L。 | 2 | 台 |  |
|  | 泳池除湿热回收增压泵 | Q=12m³ /h，H=15m，N=1.5kW，防腐叶轮1用1备 | 2 | 台 |  |
|  | 系统电控箱 | 预留电源30KW/380V （含泳池用电15KW，按摩用电15KW） | 1 | 台 |  |
|  | 真空破坏器 | 含单项止回，通风屏，锁定释放机构，浪涌抑制器，旋转螺钉及真空计，安装在主吸水管上 | 1 | 套 |  |
|  | 按摩池循环水泵 | Q≥30m³/hr,H=18mH ,N=2.2kW，泳池专用自带毛发收集器 | 3 | 台 | 二用一备 |
|  | 按摩滤芯过滤器 | 过滤面积≥48.8m²，滤速＜0.6m/h， 直径=0.6m，Q≥30m³ /h，过滤精度10微米，壳体由强化玻璃纤维聚化合物注塑成型，最大工作压力2.5kg/cm2，过滤材质强化聚酯纤 | 2 | 台 |  |
|  | 按摩池水利按摩泵 | Q=30m³/h，H=18m，N=2.2kW，自带毛发收集器 | 2 | 台 |  |
|  | 按摩池水质监控仪 | 四参数监控PH/ORP/余氯/温度/浊度，自带清洗砂，校正水质时刻自动清洗探头附着物 | 1 | 台 | 自动监测,与水泵连锁控制,进行自动控制投药的启停 |
|  | 按摩池PH值调整剂投加装置 | Q=17L/hr，H=6bar，配100L投药桶 | 1 | 台 | 根据水质监控仪指令启停pH调整剂投加 |
|  | 按摩池消毒剂投加装置 | Q=17L/hr，H=6bar，配100L投药桶（一用一备） | 2 | 台 | 根据水质监控仪指令启停消毒剂投加 |
|  | 紫外线杀菌器 | Q≥30m³/hr,N=0.34KW/220V | 1 | 台 |  |
|  | 泳池水水板式换热器 | 初次加热2台，保温1台，单台换热量≥80KW, 初次加热时间12h，起始温度10℃，目标水位38±1℃，板片材质SUS316L。 | 2 | 台 |  |
|  | 泳池除湿三集一体机组 | 热量：149.0kW；冷量：123.0kW 抽湿量：80.0kg/Hr （回风28℃，60%） 送风量/风压：20000m³hr/；100~750Pa 冷媒：R-410A 含PVC壳体钛炮 需要带接口并开放协议，供BA接驳监控 独立变频风机。 设备分四段 | 1 | 台 |  |
|  | 配套室外机组 |  | 1 | 台 | 与室内主机配套 单程距离总长≤30米 |

    - 水质标准

要求经处理后的池水，其净化质量需达到“人工游泳池水质卫生标准”和《游泳池给水排水设计规范》的各项要求，其中包括：

pH值			:	7.2 -- 7.8

浑浊度			:	≤0.5NTU

大肠埃希氏杆菌	:	100ml池水中不可检出

菌落总数（36±1℃，48h）:	≤100CFU/mL

游离余氯		:	0.3—1.0毫克/升

化合性余氯		:	≤0.4毫克/升

三卤甲烷（THM）	:	≤20μg/L

清晰度			:	可以看清楚池底

臭氧（采用臭氧消毒时）:	≤0.2mg/m³以下（水面上空气中）

    - 设计依据

- 招标文件及相关图纸资料

- 设计规范：

| 《游泳池给水排水工程技术规程》 | CJJ122-2017 |
| --- | --- |
| 《建筑给水排水设计规范》 | GB50015-2019 |
| 《建筑设计防火规范》 | GB50016-2014 |
| 《公共场所卫生指标及限值要求》 | GB 37488-2019 |
| 《体育建筑设计规范》 | JGJ31-2003 |
| 《室外给水设计规范》 | GB50013-2018 |
| 《游泳池及水疗池用循环泵》 | CJ/T 534-2018 |
| 《化工自控设计规定》 | HG/T 20505-2014 |
| 《体育场所等级的划分第3部分：游泳场馆星级划分及评定》 | GB/T18266.3/2017 |
| 《民用建筑电气设计规范》 | GB 51348-2019 |
| 《建筑电气制图标准》 | GB/T 50786-2012 |
| 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB 50303-2015 |
| 《给水、排水管道工程施工及验收规范》 | GB 50268-2008 |
| 《游泳池附件安装及设备选用》 | 10S605 |
| 《游泳池水质标准》 | GJ/T 244-2016 |
| 《低压电气装置第7-702部分：特殊装置或场所的要求游泳池和喷泉》 | GB/T16895.19-2017 |

- 材料标准：

| 《建筑给水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 | CECS 41:2004 |
| --- | --- |
| 《给水、排水管道工程施工及验收规范》 | GB50268-2008 |

- 国家其他相关规程、规范。

  - 游泳池循环过滤系统

    - 泳池滤芯过滤系统

- 循环流≥25m3/h，过滤面积≥48.8m²，滤速≤0.6m/h；

- 采用可重复使用的聚酯纤维滤芯；

- 尺寸紧凑，可通过900mm 标准的门款；

- 坚固的加强聚化合物注塑外壳，彻底杜绝化学药剂及盐腐蚀；

- 配备有压力表、排气阀、排水塞；

- 自对齐的上壳体和下壳体，更换滤芯更方便、快捷；

- 整机原装进口，NSF 认证文件，需出具报关证明文件。

    - 设计参数

| 游泳池 | 有效容积 | 循环周期 | 循环流量 | 温度 | 过滤方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内泳池 | 261m3 | 4h | 66m3/h | 27～29℃ | 滤芯过滤器 | 过滤精度10微米 |
| 室内按摩池 | 28m3 | 0.5h | 60m3/h | 37～39℃ | 滤芯过滤器 | 过滤精度10微米 |

    - 游泳池水源

游泳池水源应为市政自来水

    - 游泳池水质处理药剂

泳池池水的循环处理是物理处理（即过滤）跟化学处理相结合的工艺，化学处理就是在循环系统中投加水处理药剂，即：

PH调整剂----因池水的PH值会因原水水质、投加的消毒剂种类、天气情况、游泳人数的多少而产生变化，如池水的PH值过高（大于8.5）或过低（小于6.5）均会影响

池水的消毒效果、对设备的腐蚀程度等，因此在游泳池开放的过程中必须向系统中投加PH调整剂，调整池水的PH值。

(1) PH调整剂（酸剂及碱剂精密计量泵压力式投加，投加点在过滤加热后，设计投加量为1-5mg/L，PH值调整至7.2-7.8；

(2) 采用投加固体药剂投加装置，自动投加次氯酸钙药片，直接采用泳池循环水溶解并投加的消毒工艺，投加量使水中余氯保持在0.3-1mg/L；

  - 泳池水处理系统主设备技术要求

    - 过滤循环水泵

- 水泵应为卧式工程塑料自吸式离心泵。泵体及叶轮连轴等材料须不被氯及氯化物腐蚀。

- 水泵自带泳池专用毛发收集器，上盖为快开式，开闭简洁，清洗方便。

- 每组水泵应有“工作泵”和“备用泵”，“工作泵”和“备用泵”应能人为设定。

- 水泵运转时产生的噪音和震动应尽量小。

- 水泵控制柜上应设有“自动/手动控制转换装置”。在“自动”工作方式下，当“工作泵”出现故障无法正常工作时，“备用泵”应能自动启动并投入运行。在水泵控制柜上应能对电压/电流/水泵的“运行”、“停止”及“故障”状态/电源的“正常”或“故障”状态参数或信息进行显示；并应设有短路保护/电动机过载保护/电源电压过压或欠压保护/低水位保护装置。

- 其他要求详见《水泵技术要求》

  - 泳池水处理系统水质监测及投药系统技术要求

    - 一般要求

除特别注明外，泳池的池水水质监测系统及池水过滤设备应该采用全自动控制。

    - 水质监测

应监测、显示下列项目

- 连续监测、显示和记录池水的ORP值、PH值、余氯量、水温值、浊度。

- 投药设备运行状况和其他设备的控制和监测。

    - 控制要求

- 泳池内须供应及安装ORP、PH、余氯、温度、浊度监测仪，以便控制池内的ORP、PH、余氯、温度值。

- ORP、PH、余氯、温度、浊度感应器一般均安装在池内的回水管位置。

- 测量参数指标和精度要求：
温度：-5-45°C,±0.5℃
pH值：1-12,±0.05
余氯：0.1-10mg/L(ppm),±0.05mg/L(ppm)
浊度：0-10NTU,±0.05NTU

- ORP、余氯值调节一般用以控制氯的投加，当ORP、余氯不符合设定要求时自动控制投药泵进行投加。

- 测量精度，余氯探头的测量次数要求每秒超过1次。

- 自我诊断和自我校准功能。无需校准液或传感器校准。

- IP等级65。

- 整机原装进口，需出具报关证明文件。

- 有关附件用以配合调节器操作亦须由本承包单位负责提供。

- 整机原装进口，NSF认证文件，需出具报关证明文件。

    - 计量投药装置

- 设计1套计量投药装置。通过监控传输信号控制计量泵的频率用于PH调整剂。

- 该加药装置罐体为PE材质，耐腐蚀性能好，并配置药剂计量泵，可根据水质情况随时调节加药量。

- 所提供投药泵流量扬程，应能满足系统需求

- 溶药池、定量投加装置和溶液管道应采用不透水和耐腐蚀的材料制造。

  - 中压紫外线杀菌技术要求

- 紧凑设计，节约安装所需空间；一体式整机便于安装；提供消毒保障，减少了氯胺的刺激；

- 一个智能的、一体化的设计，有效地运行保证池水的干净；不低于SUS304不锈钢材质腔体；

- 多普段紫外线灯管，紫外线波长范围200-400nm，为确保紫外线杀菌效果，紫外线设备必须配备在线紫外线绝对强度传感器，实时显示紫外线照射剂量及灯光发光强度，并具备可靠的安装报警装置。

  - 真空破坏器

- 含单向止回、通风屏，锁定释放机构，浪涌抑制器，旋转螺钉及真空计；

- 非国标12S108-2《真空破坏器选用与安装》设置在泳池系统充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时安装的产品；

- 应用场景为泡池、按摩池主回水主管上安装；

- 需获得ARL（CERTIFICATE OF COMPLIANCE）认证；

- 真空警报安全真空释放系统的弹簧加载活塞不稳定地反应，打开大气并释放危及生命的排水口吸力。

- 其材质为耐腐蚀的PVC和不锈钢结构，确保使用寿命长；

- 确保跳闸不损坏水泵。

  - 泳池水口及清洁测试设备技术要求

    - 水下灯

- 游泳池应设置水下照明用水下灯，安装方式为嵌入式安装。

- 承包单位需按图纸所示提供各游泳池内的水下灯装置包括潜水式灯具连护罩、潜水式电缆、过路箱、线管、变压器等

- 水下灯应配套塑料预埋件。

- 变压器应为双绕组结线，单相，二次结线输出电压不得大于12V交流电，并自带高低压漏电保护。一次接线与二次接线之间不得直接或间接连接。两组结线之间应提供接地。二次接线及与其接驳的电路应提供接地至主接地网。

- 水下照面灯具的安装位置，应保证从灯具的上部边缘至正常水面不低于0.5m。

- 灯具必须等电位接地。

    - 主泄水/回水器配置

- 游泳池主排水/回水器数量不小于2个。

- 主排水器及回水装置为提供游泳池底之泄水系统装置，泄水口格栅之总有效截面由本承包商提供尺寸及安装大样。

- 其中池底泄水口或回水口的格栅板的格栅孔隙宽度不得超过8mm。

- 格栅孔隙的水流速度不应大于0.2m/s。。

- 主排水器必须用ABS或同类材料

- 应设在游泳池最低标高处

- 取得IAPMO认证，防虹吸配件。

    - 给水口

- 应采用出水流量为可调节型给水口，形状应为喇叭形，喇叭口面积不得小于连接管截面积。

- 喇叭口格栅护盖的孔隙不得大于8mm。

- 池壁安装给水口，应设在水面以下0.5-1m处。

- 材质应为ABS或同类材料。

- 给水口流速不应大于1m/s。

- 逆流式泳池应采用池底布水口。

    - 溢流口

- 材质应为ABS或同类材料。

- 形状应为喇叭形，喇叭口有效面积不得小于连接管截面积。

- 应布置在溢流槽内。

- 材质应为ABS或同类材料。

- 形状应为长方形或圆形。

    - 真空吸污口

- 材质应为ABS或同类材料。

- 应设置有堵盖。

- 应可以与吸污用软管连接。

    - 泳池清洁保养配件

- 真空清洁器

应采用防腐材质，应设有可调节长度的5-15m长手柄，并配置合适的吸污软管

吸污盘底部应配置有尼龙硬毛刷。

- 池身瓷砖擦头

应采用防腐材质，应配置有尼龙硬毛刷，手柄应可以与吸污用手柄共用。

- 树叶网

应采用防腐材质，手柄应可以与吸污用手柄共用。

  - 管道技术要求

本章说明管道工程的规格及其它附件的安装要求。

    - 一般要求

  - 所有送达工地的管道均应为全新的，并有颜色标志以利辨认不同的等级。

  - 管道应以正确的坡度安装，以保证充分的排气和排水。

  - 泵送管道的水流速度不宜大于2.5m/s，排水管道的水流速度不宜大于1m/s。

  - 管道接头不得藏在墙壁或楼板之内。

  - 管道须采用套管穿过墙壁和楼板。若所穿过的结构需要防水密封时，须用热浸镀锌厚壁防水套管以法兰型式直接接驳。

  - 所有穿过楼宇伸缩缝的管道必须采用活动接头连接。

  - 所有管道装置应按批准施工图纸安装。

    - 质量保证

- 所有管道装配和设备安装技工均应具有此行业中三年以上的工作经验。

- 所有烧焊技工必须具备由有关政府部门签发的有效施工证书。

    - 资料呈审

- 提交施工图和制造厂家的技术数据。

- 提交管道试验和清洁程序，以供审批。

    - 管道

      - 管道工程材料

对不同的设施，管道工程的规格应符合下列各表的要求。

表1 - 管道类别

| 管道设施 | 管道类别 |
| --- | --- |
| 接驳热媒至游泳池加热器 | B |
| 所有游泳池循环过滤系统装置管道 | A |

表2 - 管道规格

| 类别 | 管道 | 接口 | 管件 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 给水用硬聚氯乙烯管/U-PVC管材应符合GB10002.1-2006 | 符合国标的溶剂粘合接法：热熔接、法兰接 | 符合GB10002.2-2006的硬聚氯乙烯管件。 |

      - 管道接头

各类的管道连接方法，应按表2的要求进行。除安装必要，接头的间距应不少于3米。

      - 密封垫圈

- 法兰连接应采用一片氯丁合成橡胶制成的3.0毫米厚的O型密封垫圈。不得采用含有石棉的密封垫圈。s

- 不同金属之间的法兰连接:	在法兰、螺栓和螺帽之间分别采用绝缘之密封垫圈、套环和垫片。绝缘材料应采用聚四氟乙烯(Teflon)或其它同类型产品。

      - 管道支架

- 供应所有安装用的吊架、支架、导杆和固定支架。其设计应允许在规定范围之内扩展和收缩。

- 管道支架均须为热浸镀锌钢制，可调节高度，设置在水面下的管道支架需做不锈钢制。铁类管件应用铁类托架;聚氯乙烯类管件应用外层包有聚氯乙烯的铁类托架。邻近阀门及其它管道系统安装件的管道均应提供附加支架，以防毗连管道上的过度变形。对泵类连接器等亦应提供附加支架，以防止设备上的过度变形。

- 除另有规定，各支架之间的间距不应超过表3所规定的中心距。

- 所有固定支架和螺栓必须配有密封垫片和螺帽。

- 在固定位置前，铸套环必须涂上含沥青的化合物。

表3 - 给水用硬聚氯乙烯管管道支架的最大间距

| 公称外径(mm) |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支承点的最大间距(m) | 立管 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
|  | 横管 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.45 |

      - 管道套管

- 在管道穿过墙壁和楼板处须设置钢类套管。套管和管道隔热层之间的间距必须用软的、不硬化的防水树胶复合物完全填塞，以保证密气。

- 在管道穿过泳池池壁处，必须预埋A型刚性防水套管，套管尺寸一般需大于管道尺寸2号，应设止水翼环，套管材质应采用镀锌钢管。

- 管道应能在套管中自由移动，而套管不应作为支架使用。

- 在管道穿过防火墙和楼板处时，应用6毫米厚法兰的金属防火板焊在或用螺栓固定在该管子的周围，并位于地板/墙壁厚度的中心，该法兰的直径应与管道套管的内径相同。或在管道与套管空隙处使用与防火间隔相同之耐火柔软填密料完全填塞。在套管两端则用非硬式胶粘剂所填塞。套管孔之修复应由本承包单位负责。

- 注意在每楼层之垂直管槽内如设有楼板，而管道穿过管槽楼板时应设置套管。

- 所有预埋套管在就位之前，应涂沥青保护层。

      - 管道固定支架

- 管道固定支架应设于管道系统改变方向处、伸缩接头以及管弯处，以便吸收因管道伸缩和内部压力所致的应力，并把这些应力传递到适当的结构件上。

- 管道固定支架均应能承受水力压力试验时的较高推力。

      - 管道支撑点

- 管道支撑点应按管道系统的改变而安装在适当的位置，使管道改变方向或在膨胀接头时将压力传到支撑点并建筑结构上。管道支撑点应能抵受管道的试验压力。

      - 管道保温

- 热水管道（ 适用于热媒供回水管） 需作保温

- 车库、管井、屋顶范围内冷媒、热媒运输管道采用柔性橡塑保温，保温材料防火等级为B1级及以上等级，外用双导箱胶带缠绕保护；车库及管井内，保温材料厚度≥40mm；

- 屋顶范围内，保温材料厚度≥50mm。

    - 管道施工

      - 管道安装

- 在每天工作和工作之后应保护所有管道以防湿气或污染。

- 安装的管道应与墙壁平行，提供维修空间和保持信道清洁和畅通。

- 管件的切割应平滑和精巧且不损坏管件，可能时采用软式割管器，管子端部应铰口以去除毛口。

- 管道支架只能连接在结构构件上，在结构构件需要支撑处，提供适当的过渡金属构造。

- 以足够的间距架设管道以保证适当的排水和通风。

- 螺管接头应用适当的锥形螺纹接合，接头必须用一氧化铅与甘油的粘稠混合物或用聚四氟乙烯带，或其它有效的螺纹接头复合物加到阳螺纹上，进行接合，在接头完成之后不应露出三圈以上螺纹。

- 安装的管道套槽和接头应符合制造厂的建议。

- 每根水管的每个低位端应设置排水阀。

- 在每根水管的高位处设置手动通气阀，终端泄放管应位于完成地板之上150毫米。

- 法兰和连接管应对准端面，设置气密垫片的法兰，在管道中连接每段管件或设备的连接处前，应设置连接管或法兰，或提供泵、控制阀门及其它类似物品等维修所需的材料，气密垫片应符合国家有关标准及规范。

- 在水平管道中的阀门其阀杆应装成水平或垂直。在任何其它指明为了排水、隔热或分段的地方安装闸阀。每个阀门须加上卷标以便识别。

- 在所有设备上的管道应独立地支撑，使设备不因管道重量或伸缩而承受压力。

- 按照便于维护、修理和更换的要求，提供螺纹的或法兰的连接管。

- 在整个装配系统的前后过程中，采取一切措施，以防止管道受污染。

- 除得到建筑师批准外，不可采用延展弯头。

- 当管道穿过建筑物的伸缩缝和∕或有移动的可能时，应用认可的活动接头连接以抵消任何造成此移动的应力。

- 所有排水管道必须按锤线安装，或根据规格或图纸上所列的坡度，且必须整齐排列，交加处减至最少，并给以足够的排气、扩张、收缩和移动空间。管道不可安装离完成楼板面100毫米或以下，并须和其它设施和建筑结构维持足够的间隙。

- 在铺砌地下排水管道之前应检查所有深度，当发现偏差时应立即通知建筑师。

- 所有铺砌在地下或埋藏于混凝土∕砖墙的镀锌钢管应用麻布或其它认可的物料包扎和涂上沥青以作保护。

- 所有混凝土结构处理池皆由建筑承包单位负责建造。但所有埋设于结构内的管道、防水套管等均由本承包单位提供。承包单位须与建筑承包单位协调和合作，以保证所有上述管道、防水套管等皆正确安装并符合系统操作要求。

      - 管道吊架和支架安装

- 所需的吊架和支架，包括吊杆、角铁、槽钢和铁板以及由设计指示的任何变化等，均须先获得建筑师的批准后才可进行制造。

- 垂直管道应在每根立管的中部用认可的钢托架支撑，以防摇晃、松垂、震动和共震。避免支架或固定支架之间的曳拉或扭弯而使管道承受压力。

- 所有固定支架和吊架应用有足够强度的伸缩螺栓所固定。

- 把吊架固定到嵌藏在混凝土中的金属嵌件中，如果没有这种嵌件，可用膨胀螺栓锚固于混凝土中。

- 在夹持器和管子或不同材料之间应安装密封垫片。

      - 清洁步骤

- 采取一切预防措施，以避免外界物体，诸如焊珠和焊渣或污物侵入管道系统中。敲打已完工的焊缝以使碎屑松脱。所有管道、阀门和配件均应在装配成系统之前，用金属刷和擦扫清除管内的油污、油脂或污物。

- 在接合和装配之后，所有150毫米及以下的管件应用清水冲洗直至彻底清除污物、油污和金属屑等为止。在一般情况下，每种尺寸的管子在与更大尺寸的管子连接在一起之前均应分别冲洗。

- 200毫米及以上的管件清洗处理应采用钢刷子，牵拉过每段管子的整个长度，随后用比管子内径稍大的纤维刷子或抹布抹刷。

- 所有清洗处理均应贯通整个管道系统。清洗处理和最后接头完成之后，各管道节段的末端均须紧紧密封，以防任何污物

  - 阀门与附件技术要求

本章说明阀门与配件在管道工程布置的规格，安装及调试的要求。

    - 一般要求

- 所有送抵工地的阀门均应是新的，并有标示以利辨别其等级。

- 在运送、储存、及安装阀门与配件时须予适当的保护。

- 在需要系统平衡处如分支管道，旁通管道等安装球形调节阀。

- 阀门要有足够的维修间距，于测试压力下防漏。制造厂名或牌子、图号或编号，保证能达到工作压力等，须铸于阀体或阀盖上。除特别用途之外，所有同类同型号阀门要由单一供货商提供。

- 阀门应配合各系统的工作压力。蝶阀及球阀应适合于受压时作维修。不论安装于任何系统，阀门之额定工作压力不能少于1000kPa。

- 阀门接驳:

1.	按管道接头的要求提供阀门，与管道相同。

2.	50毫米及以下为螺纹接头。

3.	65毫米及以上为法兰接头。

- 除另外规定，所有阀门应与所装接管道的管径相同。

    - 质量保证

- 以下的规例、条例、标准及规范适用于本章所述的工程:

1.	应符合相关国家规范。

    - 资料呈审

- 提交下列连同个别附加要求规格:

1.	制造厂提供的产品资料等。

2.	符合规格要求的证书。

    - 阀门要求

对不同的设施，管道工程的规格应符合下列各表的要求。

表1 - 管道类别

| 阀门类型 | 尺码(mm) | 阀体材料 | 圆盘及阀座材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蝶阀 | 80或以上 | UPVC或球墨铸铁 | UPVC或不锈钢 |
| 球阀 | 80或以下 | UPVC或黄铜 | UPVC或黄铜 |
| 无声止回阀 | 50及以下 | UPVC或黄铜 | UPVC或黄铜 |
| 摆荡止回阀 | 65及以上 | UPVC或球墨铸铁 | UPVC或不锈钢 |

    - 施工

      - 说明

- 按图纸所示或规格说明书要求，提供阀门并排列以达致整个系统的控制。安装位置须方便操作及易于维修。

      - 管道吊架和支架安装

- 安装使阀杆向上或水平，但不可向下。

- 安装闸阀及蝶阀作为关闭和隔离系统，使隔离设备系统一部分或垂直立管等。

- 安装球阀作为节流或调控和水表旁通管。

- 安装排放阀于主要蝶阀及管道设备等的低位。

- 排放阀须有螺纹接头接驳软管。

- 安装弹簧止回阀于水泵排放管。

    - 泳池风管

详见风管相关文件。

  - 游泳池热泵型除湿机设备技术要求

    - 第1部分 – 概述

      - 说明

- 在指定地点提供和安装工厂原装游泳池环境控制/能源回收系统。该系统组成包括机械热回收，送、回风机，新风/排风和再循环空气风量电动比例调节阀，泳池空间除湿，池水加热器，微电脑控制系统。

- 设备专门针对室内恒温泳池除湿任务而专门设计制造和测试的。现场安装的或经过修改的标准商业级设备是不能接受的。

- 制造商品牌在制造类似设备方面具有十年或以上的经验；如果属于国外品牌在中国境内独资或合资生产（在中国境内生产的产品，必须与原厂生产的产品类型、技术标准及制造标准一致），则要求原厂具备十五年以上的同类产品制造经验。

      - 意图

- 技术规范本节的意图是提供一套可操作的经过调整的游泳池空间除湿系统，如技术参数表所示和规定。

    - 第2部分 – 产品

      - 操作原理

- 设备将控制空间温度，相对湿度，游泳池水温并提供有控制的通风。游泳池暖湿空气由回风机抽吸通过蒸发器盘管,除去空气中潜热和显热。该过程所捕获的热量和压缩机耗能所产生的热量为一机械制冷系统所吸收。不断产生的较干较凉的空气被回风机送入混合箱中。设备应具有一种自动新风节能器控制功能，功能的系统逻辑能够确定离开蒸发器的多大比例的空气要被从混合箱中排出，并用相同量的新风加以替换。选择的排风量应能够基于新风温度和湿度的对比、回风温度和湿度对比以及离开蒸发器的空气温度和湿度对比，使设备产生最小的电耗。来自混合箱的空气由送风机抽吸通过再加热冷凝器盘管和辅助加热盘管。

- 发生下列情况时制冷系统即被起动：

- 新风不能节能且空间温度降至设定值以下。

- 相对湿度已经高于设定值

- 空间温度已经高于设定值。

- 设备将监测室内空间温度和相对湿度、户外新风温度和相对湿度、池水温度和室内建筑表面温度。

- 由制冷系统吸收的热能将按下列方式进行分配：

- 首先是维持游泳池空间空气温度。

- 次优先权为保持游泳池水温。

- 所有剩余热量然后才被转换到冷凝器，如下文第条所述。

      - 设备壳体

- 所有与回风有接触的面板为冷镀锌板，外表面为冷轧板烤漆，中间为不小于30mm的聚氨酯发泡保温层。

- 所有接缝均应栓紧密封以防止泄漏。

- 压缩机，池水热量回收设备，控制器，包括电磁阀，膨胀阀及制冷剂观察门，均应设置在舱内与设备气流相分离，以便于维护及免于受腐蚀性气体的腐蚀。

- 压缩机，空气过滤器，电控箱，风机，电动机及驱动器均应加设检修门。

      - 压缩机

- 除湿机配用全封闭型涡旋式压缩机。压缩机配备电动机过载保护装置。所有元件均应与气流隔离。

      - 池水加热器

- 内置池水加热器应能够排出由压缩机和蒸发器回收的全部热量（100%）。

- 池水加热器应为盘管壳式换热器。换热管为钛金属，外壳为PVC。

- 池水加热受气态制冷剂电磁阀控制，作为控制系统的一种响应将高温气态制冷剂导入池水冷凝器。水路配备UPVC管接头装置。

      - 蒸发器盘管

- 蒸发器盘管应采用铜管铝翅片,并整体采用防腐处理。

      - 冷凝器盘管（空气再热盘管）

- 冷凝器盘管应能够排出由压缩机和蒸发器回收的全部热量（100%），并整体采用防腐处理。

      - 空气过滤器

- 蒸发器和冷凝器应分别采用独立的上游空气过滤器系统进行保护。过滤器为50mm厚折叠式初效过滤器，可清洗和更换。

      - 送风机和回风机

- 设备工厂原装送风机和回风机。该送风机和回风机尺寸将按设备表所示功率计算产生的风量和静压确定。风机应加以平衡以确保按计划条件保持游泳池室内负压。该风机必须采用V形带驱动，离心式双进气口采用多叶片后弯曲叶轮。构造为镀锌钢。风机应经过动态和静态平衡，并进行过气流试验。风机轴承采用油脂润滑，所选轴承的平均寿命为200，000小时。

- 风机装置应采用减震弹簧设计。弹簧减震器可在运输过程中“锁定”。送风机和电动机应安装在共用钢架上以消除谐和振动。

      - 风机电动机

- 风机电动机为全封闭风扇冷却式（TEFC），绝缘等级F，预润滑球轴承，可调底座安装。带有可调热过载保护装置。

      - 承液盘

- 蒸发盘管和冷凝盘管下的承液盘采用304不锈钢材料。用排水管连接到从设备两侧均可接近的共用排水口。

      - 制冷回路

- 压缩机吸管应采用橡塑保温材料进行全保温处理。高低压控制器和制冷维修用的阀门的位置应与气流分离。

      - 操作与安全控制器

- 各设备将配备全套操作与安全逻辑控制系统。当出现制冷剂压力过高，制冷剂压力过低和/或电动机电流过高的情况时，控制系统将关闭压缩机。如果电源线路出现异常时，全部设备（风机和压缩机）将被关闭以保护电动机。

- 操作与安全控制系统的构成将包括操纵整个系统所必须的电动机控制器，传感器和开关。

      - 微处理机控制器

- 控制器应基于微处理机，以下功能/设定值可在控制面板上编程：

- 空气温度

- 相对湿度

- 游泳池水温

- 所安装的设备或远程安装的背光液晶显示器上应提供下列读出或指示灯光：

- 电源接通

- 室内空间温度

- 室内空间相对湿度

- 游泳池水温

- 风机运行情况

- 压缩机分级启动

- 设备进入空气加热模式

- 设备进入除湿模式

- 辅助空气加热盘管起动

- 池水加热起动

- 每天的时间/日期/星期几

- 控制面板与设备为一体式结构，设置在一个独立的舱体内，与气流相隔离。电源端子条可用于不同线号连接。所有连接线都要进行编号和加彩码以便于查找故障。压缩机应配备断路器保护，并具有防再循环计时器。风机电动机应配备可调热过载保护装置。

- 微处理机控制面板存储器应具有故障代码历史记录。该故障代码历史记录将按发生顺序记录最后50个故障代码。每个故障代码的记录均附带发生的日期和时间以及故障发生时的主要系统参数值。该故障代码历史记录可在设备控制器的显示器上和标准远程接口设备(RIU)上进行存取；或采用可选的远程访问软件包，基于LonWorks的网络服务器通过调制解调器（电话线）或通过以太网/互联网连接进行访问。

      - 控制传感器

- 设备应配置以下工厂原装接线的控制传感器：

- 空间干球温度

- 空间相对湿度

- 游泳池水温

- 设备采用压力传感器检测冷媒系统压力并换算成相应温度值。

- 设备控制系统配备延时计时器防止压缩机短时循环启动。

- 在正常情况下，设备风机应连续运转为游泳池室内提供空气循环。

      - 操作序列

- 所有的操作和逻辑控制器均应由工厂在设备上安装和接线。控制序列应特别针对游泳池环境条件而设计。

- 控制系统应通过干球温度、相对湿度、冷墙表面防冷凝湿度复位及通风量的比例控制，提供热回收/加热系统的全面调制。

- 控制器可响应最大要求自动控制加热系统，除湿系统和热回收系统，调节设备输出，维持建筑物状态。设备和控制器应能够提供充分的空气加热或水加热容量。控制器应能够通过压缩机容量负载分级控制加热除湿。在建筑物要求得到满足之后，设备应自动卸载并关闭。

- 设备应提供如下功能：

- 池水加热：如果空间温度达到或超过设定值而游泳池水温低于设定值时，压缩机运行时便将高温气态制冷剂导入池水冷凝器。在池水需要加热的其他时间，设备将起动辅助池水加热器。

- 湿度控制：

- 由分级设备容量对湿度进行全比例控制。湿度控制器起动压缩机，在空间需要加热时将高温气态制冷剂导入空气再加热冷凝器，池水温度低于设定值时将高温气态制冷剂导入池水冷凝器新风绝对湿度低于游泳池室内的绝对湿度。

- 如果需要除湿，气温和水温均得到满足时，那么就将高温气态制冷剂导入外部风冷式冷凝器。

- 按照本文件所示计划和技术参数规定提供和安装具有空气对水和空气对空气热量回收功能的室内游泳池热泵除湿系统。热泵型除湿机设备整机为工厂组装，包括所有的内部管道和控制线路。热泵制造商根据项目现场情况，对机组进行分段运输。

- 本技术规范部分的意图是提供完整的、可操作的、可调节的室内游泳池除湿系统，如计划和技术参数所示。

- 设计参数：泳池设计参数详招标图纸；室内空气温度为30℃；相对湿度为65％。

    - 第3部分 – 执行

      - 工厂测试

- 制冷系统和电气系统的操作与规范在交货前应经过工厂测试校验。

      - 安装

- 除了另行出示或规定更严格的要求及制造商技术代表有另外的指导之外，一般应遵循厂家印制的说明书。

- 按图纸规定位置安装设备。四周留出1米空隙，压缩机段周围留出1.2米用于空气流通和维修。

      - 试车，业主培训和保修

- 所有设备都应在投入使用之前由安装承包商按照说明书要求进行彻底清洗。

- 试车服务应当由设备制造商的授权代表提供，包括对所有控制器和设备运行进行全面试验。负责试车的机构应记录下制冷压力和电气运行数据。该数据副本提交给业主。

- 应向业主提供完整的操作维护手册，其中包括接线图，起动操作顺序和材料清单。应向业主提供完整的操作维护程序说明书。

- 制造商应派遣工厂服务人员向业主提供四小时有关本设备操作维护方面的现场培训。首次培训课程应在将设备交付给业主时授课。

- 制造商应对整个设备提供2年保修。

  - 游泳池系统控制装置

提供完整设备说明书及所有材料和设备，包括各系统、控制屏电路和控制示意图之施工图。

控制装置及程序

- 循环水泵

A. 每一个系统中应考虑水泵备用，而水泵则按照预设之可调校时间开关器而自动启、停及切换。

C. 时间开关器之开关时间可任意调校及可挑选两个或以上之开关次数。

D. 系统应装有自动交替设备， 将工作与备用水泵交替。

E. 自动交替设备应在工作水泵发生故障时， 自动转用备用水泵。

F. 系统内应装工作/备用和自动/手动/停止的选择按钮。

- 泳池温度、水质监测及控制

A. 泳池内设置温度传感器进行监测，根据设定温度进行水温调节及热回收连锁控制；

B. 水质监测采用循环分流式取样监测， 即通过取自硅藻土过滤器的泳池回水流入取样管并流入传感器室，传感器室装有PH 传感器、余氯传感器，同时取样水经取样回水管回至水泵前端。

C. 水质传感器由电极及变送器组成，变送器将水质情况变为标准0-10V 或4-20mA 电流信号送至PLC 仿真量采集板，进行数模转换。

- 与楼宇中央管理系统或其他系统的连接

泳池控制系统应采用通用开放式协议，并可通过网关接口接入BA系统，使之能够对整个系统进行监控：泳池控制系统需预留高阶接口，以备接入BA 系统。

  - 技术规范规程及相关法律法规

本工程执行以下技术规范规程及相关法律法规

| 《游泳池给水排水工程技术规程》 | CJJ122-2017 |
| --- | --- |
| 《建筑给水排水设计规范》 | GB50015-2019 |
| 《建筑设计防火规范》 | GB50016-2014 |
| 《公共场所卫生指标及限值要求》 | GB 37488-2019 |
| 《体育建筑设计规范》 | JGJ31-2003 |
| 《室外给水设计规范》 | GB50013-2018 |
| 《游泳池及水疗池用循环泵》 | CJ/T 534-2018 |
| 《化工自控设计规定》 | HG/T 20505-2014 |
| 《体育场所等级的划分第3部分：游泳场馆星级划分及评定》 | GB/T18266.3/2017 |
| 《民用建筑电气设计规范》 | GB 51348-2019 |
| 《建筑电气制图标准》 | GB/T 50786-2012 |
| 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB 50303-2015 |
| 《给水、排水管道工程施工及验收规范》 | GB 50268-2008 |
| 《游泳池附件安装及设备选用》 | 10S605 |
| 《游泳池水质标准》 | GJ/T 244-2016 |
| 《低压电气装置第7-702部分：特殊装置或场所的要求游泳池和喷泉》 | GB/T16895.19-2017 |

  - 其他规范和图集要求

- 详见施工图纸说明

  - 特别说明

- 《江苏省住宅工程质量通病防治》等国家、行业和地方现行施工标准等。

- 如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

- 除了上述约定的工程建设技术标准外，有关招标项目所采用的其他国家、行业和地方工程建设标准详见招标文件《专用合同条款》“招标项目专用经济技术要求”中的规定。

- 本工程约定的其他标准文件和内容：

- 质量标准和要求

  - 工程质量标准等级

本工程的质量标准等级要求为：■合格；□优良，具体评定标准执行《建筑工程施工质量验收统一标准》。

  - 各分部分项工程质量要求要点

严格依据招标人提供图纸施工。

其他要求如下：

- 严把材料采购质量关，确保进场的材料质量满足要求。

- 基础与设备安装牢固，在安装前由项目部技术人员进行检查，检查合格后才可进行施工。

- 泳池设备安装在施工中必须保证施工人员及行人安全，对施工现场的废料、工具、材料等及时规整。

- 泳池设备安装过程中须安排专人负责对各设备进行专项检查。

- 加强日常安全巡视工作，发现安全隐患立即进行防护处理。

- 泳池设备安装过程中要随时注意预留预埋管线情况，如有管线或设备影响工程施工，需通知建设单位确认现场做法并对局部位置采取措施，因此产生的费用由中标人负责。

- 各泳池预埋件应严格按照图纸进行预埋，保证预埋件的定位准确与牢固。

- 各设备安装前必须等基础砼养护达到一定强度后，按照图纸间距测放出设备及各管线位置，必须保证设备和管线安装稳定与牢固。

  - 建筑质量通病防治措施

建筑质量通病防治措施一览表

  - 建筑质量通病防治方案要求

承包人在中标后应结合本单位施工经验重点就常见质量通病防治措施编制专项施工方案，在实施时对质量通病问题的整改应有针对性的处理方案。

- 材料设备品牌要求

  - 甲供材料设备：无

  - 乙购材料设备品牌要求

| 编号 | 项目名称 |  | 产地 |  | 技术部可接受生产厂家或品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游泳池设备 |  |  |  |  |  |
|  | 循环水泵（带毛发过滤器） |  | 进口 |  | 亨沃Hayward/滨特尔Pentair/亚士图ASTRAL |
|  | 滤芯过滤器 |  | 进口 |  | 滨特尔Pentair/亚士图ASTRAL/亨沃Hayward |
|  | 水质监测仪 |  | 进口 |  | Wallace&Tiernan/Ocedis/ Promiment |
|  | 中压紫外线 |  | 进口 |  | TRIOGEN/ATG/EMAX |
|  | 加药装置计量泵 |  | 国产 |  | 西科/爱克/威浪仕 |
|  | 游泳池配件（给水口、防虹吸主回水器、吸污口、溢流口等） |  | 进口 |  | 亨沃Hayward /亚士图ASTRAL/滨特尔Pentair |
|  |  | 真空破坏器 |  | 进口 | Hayward（美国）/Vac-Alert（美国）/AmerTec（美国）/vacless（美国） |  |
| 泳池系统水管路及配件 |  |  |  |  |  |
|  | UPVC给水管及管配件 |  | 国产 |  | 中财/华亚/联塑 |
| 泳池系统水管阀门及仪表 |  |  |  |  |  |
|  | UPVC阀门 |  | 国产 |  | 中财/华亚/联塑 |
| 除湿系统 |  |  |  |  |  |
|  | 泳池恒温除湿热泵机组（水冷机组） |  | 中国工厂 |  | 易达 Ve-Tech/亨沃Hayward/英国加路力士Calorex |
|  | 除湿热回收泵 |  | 进口 |  | 亨沃Hayward/滨特尔Pentair/亚士图ASTRAL |
| 电气设备 |  |  |  |  |  |
|  | 非标配电箱、非标控制箱其中的电气元件 |  | 合资 |  | ABB/施耐德Schneider/西门子Siemens |
|  | 微型断路器、接触器、热过载继电器、中间继电器、软启动器、可编程控制器PLC、电涌保护器SPD、控制继电器 |  | 合资 |  | ABB/施耐德Schneider/西门子Siemens |
|  | 指示灯、按钮、万转开关、互感器 |  | 合资 |  | ABB/施耐德Schneider/西门子Siemens |

本项目工程中各种材料除满足以上品牌要求外，还必须满足《施工图纸》中的要求，并提供合格证明，各种材料用于施工前应得到招标人认可，否则因此拆改带来的费用及工期要求，由投标人负责。

- 施工组织安排及现场管理要求

- 中标人必须按招标人要求的施工顺序及工期要求先后组织施工。中标人如未按经招标人确定的施工组织设计方案约定的节点工期竣工，按合同条款中第三部分：专用合同条款中第7.5.2条执行。

- 由于中标人的原因，未能按招标人要求进场施工，则按每延迟一天2000元的工程延误损失从工程付款中扣除。

- 中标人必须配备完善的工程责任人和相关管理人员和施工人员，并明确岗位职责，并书面告知发包方。否则不予进场，造成损失由中标方负责。

- 中标人在施工现场的人员必须服从发包方的管理，对于发包方的书面通知和整改通知书，必须及时书面回复。在发包方发出2天内没响应，或回复不符合要求的，每次1000元从当期工程款中扣出，以弥补对工程相关方的损失，保留损失超过的增加追索的权利。

- 进场材料指定场地内堆放整齐，有防止材料倾倒的措施。

- 材料堆场周边设置临时安全警示，注意安全用电。

- 进出工地的车辆应冲洗干净后方可驶出工地，严禁工地内的土、垃圾带出工地污染市政道路，保持道路的干净整洁。若因此收到相关行政部门处罚，中标人除负责该部分处罚外，招标人有权处以5000元/每次的罚款，从工程款中扣除。

- 随时关注本地天气情况，项目部加强与当地气象部门的联系，得到台风、大风信息或通知后立即安排专人对泳池设备进行检查、加固，并安排专人在现场24 小时执勤，直至天气好转后恢复正常执勤状况。

- 工期节点要求

本项目总工期：     日历天；计划开工日期：202   年     月     日，计划竣工日期：202   年   月   日。具体开工日期以发包人签发的开工令为准，竣工日期根据开工日期进行调整。

各专业工程关键工序的时间节点要求，详见下表：

| 序号 | 各专业工程关键工序名称 | 要求完成节点时间要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泳池设备采购及安装工程 |  |

- 销售配合要求

本项目展示区施工工期较紧，承包人需无条件配合发包人因销售需求而导致的赶工抢工措施，相应费用已包含在合同总价内，不再增加任何其他费用。

- 招标图纸

- 设计单位：中国联合工程有限公司

- 审图单位：无

- 图纸目录

| 序号 | 图纸名称 | 页数 | 出图日期 | 版次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 提供电子版图 |

- 其他要求

- 现场踏勘、图纸深化设计、材料与设备采购(含安装辅材)、材料设备装卸、材料设备运输与转运、材料与设备安装、成品保护、绿色施工安全防护措施费、系统调试、管道通水通风试验、完工后场地清理等。

- 材料与设备安装，包含但不限于：泳池水循环系统、水处理系统、淋浴系统、通风空调系统、恒温除湿系统、电箱、线管线、管道、风管、补水口、溢水口、放空口、地漏、阀门、风阀、风口、保温棉、泳池灯等施工图纸上所有泳池设备、主材、辅材的安装。

- 泳池给排水系统：含泳池相关设备、配套设施、阀门、管道、辅材、辅件、穿过泳池壁的管道须设置防水套管并做孔洞密闭封堵、防水处理等。给水主管阀门起至泳池给水系统；泳池排空管、溢流管等排水管，由承包人接至最近集体井。

- 泳池电气系统：含配电箱、相关配管配线、线槽、灯具、变压器等泳池设备配电系统相关的设施配套。

- 主配电箱和进线电缆总承包方负责，总配电箱出线到控制柜以及控制柜后的电线电缆均由中标单位负责。

- 其他工作：水电挂表与线路连接、跟进总承包方对泳池设备基础施工预留预埋与复核、确保设备调试后正常运行、及时提供结算资料与施工资料、保修期内保修。

- 施工界面：

- 泳池水处理机房施工界面划分

| 序号 | 工作内容 | 其他单位 | 泳池设备供应/安装单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机房主体结构、内墙砌筑和抹灰等 | √ |  |
|  | 机房地面找平及垫层、设备基础、建筑垃圾清理。 | √ |  |
|  | 机房内精装工程的防水、天棚抹灰和其他装修工作 | √ |  |
|  | 在砼结构及砌块墙体上的预留孔、洞 | √ |  |
|  | 总电箱下桩头接线至泳池设备配电箱（包含除湿系统主机）及之后包含泳池配电箱的所有配电工程 |  | √ |
|  | 带有阀门的市政补水管按图纸规格，分别接进泳池设备房、淋浴设备房内（进机房1米内），市政补水管需做好水表、倒流防止器、Y型过滤器等。 | √ |  |
|  | 市政补水管接入泳池系统； |  | √ |
|  | 泳池水处理设备及管道的安装； |  | √ |
|  | 集水井以及机房内坡向集水井的排水沟的设计和预留，并做好盖板 | √ |  |
|  | 集水井内潜水排污泵应按满足图纸要求的设计流量提供并安装，以及排污管路的安装，以及集水井内潜污泵、闸阀、压力表、单向阀、软接、及污水排出管 | √ |  |
|  | 机房内所有排水沟渠盖板。 | √ |  |
|  | 机房内空调及通风系统工程。 | √ |  |
|  | 机房内照明、应急与疏散及消防工程。 | √ |  |
|  | 机房等电位扁铁的提供，以及扁铁与建筑物等电位的连接 | √ |  |
|  | 机房等电位扁铁到各金属设备之间的等电位连接 |  | √ |
|  | 除湿热泵系统风管、风口、风阀、静压箱等的安装 | √ |  |
|  | 除湿热泵热回收设备及管路的安装； |  | √ |
|  | 在砼结构及砌块墙体上的预留孔洞、管、盒、防水套管、预埋件等施工的封堵。 |  | √ |
|  | 泳池系统水处理及循环管道及设备（包含但不局限于其手自动控制及故障报警，泳池配电箱预留无缘干接点，输出对应信号，预留接入楼宇控制系统端口） |  | √ |

- 泳池区域施工界面划分

| 序号 | 工作内容 | 其他单位 | 泳池设备供应/安装单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 泳池池体结构，溢水沟结构 | √ |  |
|  | 泳池池底回填找平、池壁内二次结构体以及抹平，池底池壁贴马赛克，池壁压顶石的设置以及水沟的装修工作 | √ |  |
|  | 泳池套管的预埋、模板开孔、套管定位定标高等； | √ |  |
|  | 不锈钢扶梯预埋件的预埋； | √ |  |
|  | 泳池布水口、池底防虹吸回水器 |  | √ |
|  | LED嵌壁水下灯等附件的安装； | √ |  |
|  | 泳池各附件连接到泳池机房设备的管路安装 |  | √ |
|  | 泳池溢水格栅等配套设施的安装； | √ |  |
|  | 浸脚池的施工包含土建部分及给排水部分 | √ |  |
|  | 泳池周边废水排水管及相关地漏的安装 | √ |  |
|  | 浸脚池等给排水部分 | √ |  |