## 工程量清单
华侨地块地标级酒店项目（厨房洗衣设备采购）-临海市希尔顿酒店建设工程（洗衣设备）工程量清单
|  |  | Item No. | Description |  | Pertinent Spec. (Tender specification shall prevail) |  | Qty. | Manufacturer/Brand | Model | Origin | Dimension |  |  | Net Weight | M.E.P. DATA PER UNIT 机电数据 (每組设备) | [27 empty] | RECOMMEND ALTERNATIVE EQUIPMENT BRAND 推存替换品牌
| 10% | 17% |  | 设备名称 |  | 相关规格 (如有遗漏以标书规格为准） | [11 empty] | Cold Water 冷水 |  |  | Hot Water 热水 |  |  | Drain 排水 |  | Electrical 电气动力 |  |  |  |  | Exhaust 排风 |  | Steam 蒸汽 |  |  |  | Compressed Air 压缩空气 |  |  | Floor Load地面载荷 |  | Dissipated | REMARK
|  |  | 设备编号 | English | Chinese | English | Chinese | 数量 | 生产商/品牌 | 型号 | 产地 | 外形尺寸 (MM) |  |  | 净重 |  | Height | Supply | WP | Consum. | Supply | WP | Consum. | Drain | Peak | Height | 220/1/50 | 380/3/50 | E.C. TO PROVIDE |  | Connect | E-Vol. | Supply | Return | WP | Steam | Supply | WP | COMP.Air | Dynamic | Frequency | Heat
EXW | CIF CHN | DDP | [9 empty] | 寬 | 深 | 高 | 千克 |  | 高度 | 供水管徑 | 操作气压 | 耗量 | 供水管徑 | 工作压力 | 耗量 | 排水管徑 | 尖峰排量 | 高度 | 单相功率 | 三相功率 | 插座 | 接线 | 接驳管径 | 排风量 | 给汽管径 | 回水管径 | 工作气压 | 蒸汽量 | 供气管径 | 工作气压 | 空压气量 | 动载荷 | 动频率 | 热散失值 |  | BRAND | ORIGIN | BRAND | ORIGIN
RMB | RMB | RMB |  | 英文名 | 中文名 | 英文备注 | 中文备注 |  |  |  |  | W | D | H | KG |  | mm | Ømm | kg/cm2 | L/Hr | Ømm | kg/cm2 | L/Hr | Ømm | L/Hr | mm | KW | KW | Recp't | DISC. | Ømm | M3/Hr | Ømm | Ømm | kg/cm2 | Kg/hr | Ømm | kg/cm2 | L/hr | KN | Hz | KJ | 备注 | 生产商/品牌 | 产地 | 生产商/品牌 | 产地
Laundry洗衣房
46280 | 50908 | 59562.36 | LD002 | MARKING MACHINE | 打码机 | One (1) full set colored tape rolls and two(2) print cartridges as spare parts | 配备 1 套全色的打码带及两个打码色带盒为备用耗件。 | 1 | THERMOPATCH | Y151T | 美国 | 556 | 433 | 389 | 19 | [10 empty] | 1100 | 0.6 |  |  | B.2 | [6 empty] | 15 | 5 | 80 |  |  |  |  | THERMOTEX | 英国 | - | -
883.1222 | 883.1222 | 883.1222 | LD004 | LINEN TROLLEY | 布草车 | Spring platform,Qty may be not all shown in layout | 带升降平台, 数量可能没全显示于平面图上 | 14 | HENGMEI | HM-0009-2 | 中国 | 1100 | 790 | 840 | [29 empty] | MOD | 美国 | MCCLURE | 美国
|  |  | LD005 | FLOOR SCALE | 地磅 | 300KG,100G,EMBED TYPE | 300千克，100克，嵌地式 | 1 | HENGTONG | DZ-5000 | 中国 CHN | 1220 | 1220 | 79 | 68 | [10 empty] | 600 | 0.5 |  | ● | [14 empty] | CANY | 中国 | BIZERBA | 中国
|  |  | LD006 | HAND SINK | 洗手星盆 | WITH 1 TOUCH FREE & MIXED VALVE FAUCET,SINK SIZE 375*320*170MM,W/ TRASH BIN CABINET BELOW,FOOT PADEL DRIVED SWING BOARD | 连一组非手控冷/热水混合型洗手龙头，星盆尺寸：375*320*170mm，连下垃圾桶柜，脚踏式垃圾翻板 | 1 | FABRICATED |  |  | 440 | 335 | 850 |  |  | 350 | 15 | 65 | 65 | 15 | 45 | 45 | 38 |  | 450 | 0.01
|  |  | LD010 | EYE WASH UNIT | 洗眼星盆 | wall moun+TMV | 挂墙式连温控 | 1 | STG | P/N 803002+EW-9201EF | 中国 | 397 | 343 | 197 | 5 |  | 350 | 15 | 2 | 90 |  |  |  | 50
|  |  | LD011 | WORK TABLE WITH SINKS | 双星盆工作台 | SINK SIZE 450*450*250MM, 2 DECK MOUNTED FAUCET & MIX VALVE, 2 LEVER HANDLE DRAIN | 星盆尺寸450*450*250mm，两组冷热水龙头，2组摇柄去水 | 1 | FABRICATED |  |  | 2000 | 700 | 850 |  |  |  | 15 | 130 | 130 | 15 | 90 | 90 | 50
1197 | 1197 | 1197 | LD012 | SHELVING UNIT | 层架 | 4-TIERS, VENTED SHELVING WITH GRIDS,48"*24" | 四层，格栅型层板，环保树脂涂层，48"*24" | 6 | JIWINS | PSU482472 | 中国 | 1220 | 610 | 1810 | [29 empty] | CAMBRO | 中国 | METRO | 中国
| 0 | 0 | LD014 | WASHER EXTRACTOR (24KG) | 洗衣脱水机一体机 (24公斤) | Steam Heat, soft mounted | 蒸汽加热，悬浮式 | 3 | UNIMAC | UY240 | 捷克 | 970 | 1105 | 1410 | 430 |  |  | 20 | 2.5-7 | 119 | 20 | 2.5-7 | 74 | 75 |  | F.A. |  | 21 |  | B.2 |  |  | 15 |  | 2~5 | 7.8 | [7 empty] | Milnor | 中国 | 速神/IPSO | 美国
| 0 | 0 | LD015 | STACKED WASHER/DRYER (8KG/10KG) | 下洗上烘组合机 (8kg/10kg) | Elec. Heat, soft mounted | 电加热，悬浮式 | 1 | SPEED QUEEN | LTEE5A | 美國 | 737 | 832 | 2032 | 159 |  |  | 20 | 2.5-7 | 37 | 20 | 2.5-7 | 19 | 50 | 48 |  | 0.81 | 5.3 |  | B.2 | 100 | 378 | [10 empty] | HWS <51C | Or equivalent 或同等
| 0 | 0 | LD016 | WASHER EXTRACTOR (100KG) | 洗衣脱水机一体机 (100公斤) | Steam Heat, soft mounted | 蒸汽加热，悬浮式 | 3 | UNIMAC | UY1000 | 中国 | 1790 | 2005 | 2060 | 3170 |  |  | 2x32 | 2.5-7 | 866 | 32 | 2.5-7 | 396 | 2x100 |  | F.A. |  | 15 |  | B.2 |  |  | 25 | 20 | 2~5 | 28 | 8 | 6 | 100 |  |  |  |  | Milnor | 中国 | 速神/IPSO | 美国
| 0 | 0 | LD017 | DRAIN TROUGH | 排水溝 | W/ TRASH BASKET,DRY SUMP,CURVED INNER EDGR. | 带隔渣篮，水封，内圆角 | 1 | AQUAWYN | CGE | 中国 | 3875 | 450 | 400 | - | [28 empty] | FDT | 中国 | DSS | 中国
| 0 | 0 | LD020 | DRAIN TROUGH | 排水溝 | W/ TRASH BASKET,DRY SUMP,CURVED INNER EDGR. | 带隔渣篮，水封，内圆角 | 1 | AQUAWYN | CGE | 中国 | 1300 | 450 | 400 | - | [28 empty] | FDT | 中国 | DSS | 中国
| 0 | 0 | LD021 | DRAIN TROUGH | 排水溝 | W/ TRASH BASKET,DRY SUMP,CURVED INNER EDGR. | 带隔渣篮，水封，内圆角 | 1 | AQUAWYN | CGE | 中国 | 2200 | 350 | 400 | - | [28 empty] | FDT | 中国 | DSS | 中国
| 0 | 0 | LD022 | DRAIN TROUGH | 排水溝 | W/ TRASH BASKET,DRY SUMP,CURVED INNER EDGR. | 带隔渣篮，水封，内圆角 | 1 | AQUAWYN | CGE | 中国 | 7400 | 450 | 400 | - | [28 empty] | FDT | 中国 | DSS | 中国
|  |  | LD023 | LINT FILTER | 毛尘收集器 | Dry filtration | 干式过滤 | 1 | ENERGENICS | FRP15 | 美国 | [5 empty] | 350 | 20 （消防选配） |  | 60 |  |  |  | 50 |  | F.A. | 1.5 |  |  | B.2 |  | 15000 |  |  |  |  | 25 | 6.8 | 68 |  |  |  |  | FLM | 中国 | Laundrymate | 中国
70844.16 | 77928.576 | 91176.4339 | LD024 | TUMBLE DRYER (70KG) | 烘干机 (70公斤) | REV, FFS,DDT | 回转, 消防系统,双数位时间控板 | 3 | UNIMAC | UT170 | 美国 | 1349 | 1749 | 2388 | 760 |  |  | 20 | 3 | [6 empty] | F.A. |  | 2.9 |  | B.2 | 300 | 4165 | 20 | 25 | 6.9 | 295 | [5 empty] | 41018 |  | PRIMUS | 捷克 | SPEEDQUEEN | 美国
22560 | 24816 | 29034.72 | LD025 | TUMBLE DRYER (25KG) | 烘干机 (25公斤) | REV, FFS, OPT,MicroP | 回转, 消防系统, 烘干监测,微处理器控板 | 1 | UNIMAC | UT055 | 美国 | 981 | 1226 | 2032 | 247 |  |  | 20 | 3 | [6 empty] | F.A. |  | 0.8 |  | B.2 | 203 | 1275 | 20 | 20 | 6.9 | 80 | [5 empty] | 11267 |  | PRIMUS | 捷克 | SPEEDQUEEN | 美国
|  |  | LD026 | MAUNAL TABLE | 手工折叠台 | S/S | 不锈钢材质 | 2 | FABRICATED
3500 | 3850 | 4504.5 | LD027 | FLATWORK SHEET FEED TROLLEY | 烫平机送布车 | S/S | 不锈钢材质 | 1 | FABRICATED | - | - | 3000 | 700 | 950 | 32
883333.3333 | 883333.3333 | 883333.3333 | LD030 | FLATWORK IRONER | 平烫机 |  |  | 1 | JENSEN | EXPS 800X2X3300 | 中国 | 4800 | 3600 | 1950 | 8900 | [10 empty] | F.A. |  | 17.5 |  | B.2 | 200 | 2520 | 50 | 60 | 7 | 315 | 25 | 6 | 196 |  |  |  |  | KANNEGIESSER | 德国 | ELECTROLUX | 荷兰
356125.3561 | 356125.3561 | 356125.3561 | LD031 | FLATWORK FOLDER | 平烫折叠机 | 2LF,3XF(1st-air,2nd-Pickup&drop,3rd-air) | 双横三纵(一纵-气，二纵-提起放下，三纵-气） | 1 | JENSEN | CLASSIC S A3 | 中国 | 3890 | 3213 | 2821 | 2550 | [10 empty] | F.A. |  | 3.2 |  | B.2 | [6 empty] | 25 | 6 | 34200 |  |  |  | Standard | KANNEGIESSER | 德国 | ELECTROLUX | 荷兰
64750.0648 | 71225.0712 | 83333.3333 | LD032 | FLATWORK STACKER | 平烫堆垛机 |  |  | 1 | JENSEN | Max | 丹麥 | 1311 | 2707 | 1050 | 520 | [12 empty] | 2.4 | FROM FOLDER | [7 empty] | 15 | 6 | 60 |  |  |  |  | KANNEGIESSER | 德国 | ELECTROLUX | 荷兰
|  |  | LD033 | SHEET FOLDING TABLE | 折叠机接布车 | S/S | 不锈钢材质 | 1 | FABRICATED | - | 中国 | 3000 | 750 | 860
17700 | 19470 | 22779.9 | LD034 | SPOTTING BOARD | 去渍台 | Steam Heat; Build-in vacuum | 蒸汽加热，内置抽湿功能 | 1 | PONY | JOLLY-S | 意大利 | 1380 | 580 | 1070 | 65 |  | 350 | 15 | 2.5-4 | 8 |  |  |  | 15 | 8 |  | 0.25 |  |  | B.2 |  |  | 15 | 15 | 5.5 | 15.6 | 6 | 6 | [5 empty] | HOFFMAN | 美国 | FORENTA | 美国
256748.0828 | 256748.0828 | 256748.0828 | LD035 | DRYCLEANER (15kg) | 干洗機 (15公斤) | HC w/distillation | 碳氢熔剂 带蒸馏 | 1 | FIRBIMATIC | F15 AS LT3 | 意大利 | 1714 | 1510 | 2110 | 1430 |  | F.A. | 20 | 3 | 300 |  |  |  | opt 25 |  | 2000 |  | 4.27 |  | B.2 |  |  | 2 x 15 | 2 x 15 | 4 ~ 5 | 40 | 6 | 7 ~ 8 | 50 |  |  |  |  | REALSTAR | 意大利 | EUROMAC | 意大利
|  |  | LD036 | MUSHROOM PRESS | 菌型夹机 | W/ SPRAY，STEAM CONNECTED | 喷雾水枪，外接蒸汽 | 1 | PONY | LAV-F | 意大利 | 1380 | 1140 | 1400 | 230 |  |  | 15 | 2~3 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 13.1 |  | B.2 |  |  | 15 | 15 | 5.5 | 15.4 | 10 | 5.5 | 600 |  |  |  |  | HOFFMAN | 美国 | FORENTA | 美国
13360 | 13360 | 13360 | LD040 | COLLAR CUFF PRESS | 领袖肩夹机 | Steam Heat | 蒸汽加热 | 1 | PONY | CCP | 意大利 | 1380 | 1140 | 1440 | 300 |  |  | 15 | 2~3 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 13.1 |  | B.2 |  |  | 15 | 15 | 5.5 | 15.4 | 10 | 5.5 | 600 |  |  |  |  | HOFFMAN | 美国 | FORENTA | 美国
|  |  | LD041 | LAUNDRY UTILITY PRESS | 水洗万用夹机 | Steam Heatoiler (10L) | 蒸汽加热 | 1 | PONY | LAV-U | 意大利 | 1400 | 1150 | 1400 | 295 |  | 350 | 15 | 2.5-4 | 14 |  |  |  | 15 | 14 |  |  | 0.6 |  | B.2 |  |  | 15 | 15 | 5.5 | 15.4 | 10 | 5.5 | 600 |  |  |  |  | HOFFMAN | 美国 | FORENTA | 美国
|  |  | LD042 | D/C UTILITY PRESS | 干洗万用夹机 | Steam Heat; Build-in vacuum | 蒸汽加热；内置抽湿 | 1 | PONY | SP-U | 意大利 | 1400 | 1150 | 1400 | 360 |  | 350 | 15 | 2.5-4 | 20 |  |  |  | 15 | 20 |  |  | 0.97 |  | B.2 |  |  | 15 | 15 | 5.5 | 15.6 | 6 | 6 | [5 empty] | HOFFMAN | 美国 | FORENTA | 美国
|  |  | LD043 | FORM FINISHER | 人像机 | Steam Heat | 蒸汽加热 | 1 | PONY | MG | 意大利 | 780 | 1050 | 1430 | 97 |  | 350 | 15 | 2.5-4 | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 0.75 |  | B.2 | [6 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | HOFFMAN | 美国 | FORENTA | 美国
|  |  | LD044 | FINISHING BOARD | 精工烫台 | Steam Heat; sleeve; Elect. Ironer | 蒸汽加热，摇臂，电加热烫斗 | 1 | PONY | FVC+GFV+F3 | 意大利 | 1070 | 580 | 1550 | 112 |  | 350 | 15 | 2.5-4 | 8 |  |  |  | 15 | 8 |  |  | 5.35 |  | B.2 | [13 empty] | HOFFMAN | 美国 | FORENTA | 美国
|  |  | LD045 | VACUUM DRYSET | 抽湿机 | W/ STARTER | 带起动开关 | 1 | REMA | RPE3 | 美国 | 483 | 483 | 1016 | 65 | [8 empty] | 25 |  | 1100 |  | 0.57 |  | B.2 | 65 | 237 | [11 empty] | DYNAVAC | 美国 | GOLDMAN | 美国
12285 | 12285 | 12285 | LD046 | AIR COMPRESSOR | 空压压缩机 |  |  | 2 | JUCAI | AW6708 | 中国 | 1300 | 520 | 1080 | 206 | [8 empty] | 25 |  | 350 |  | 5.5 |  | B.2 | [6 empty] | 20 | 6
12600 | 12600 | 12600 | LD047 | AIR DRYER | 空压干燥机 |  |  | 1 | JUCAI | JS10A | 中國 | 380 | 530 | 470 | 35 | [8 empty] | 25 |  | 350 | 0.75 |  |  | B.2 | [6 empty] | 32 | 7
布草间 LINEN ROOM(干净布草与脏布草）
|  |  | LD061 | SHELVING UNIT | 层架 | 4-TIERS, SOLID PANEL,48"*24" | 四层，实心层板，环保树脂涂层，48"*24" | 25 | JIWINS | PSS482472 | 中国 | 1220 | 610 | 1810 | [29 empty] | CAMBRO | 中国 | METRO | 中国
883.1222 | 883.1222 | 883.1222 | LD062 | LINEN TROLLEY | 布草车 | Spring platform,Qty may be not all shown in layout | 带升降平台, 数量可能没全显示于平面图上 | 5 | HENGMEI | HM-0009-2 | 中国 | 1100 | 790 | 840 | [29 empty] | 力保田 | 中国 | 其力 | 中国
|  |  | LD064 | HAND SINK | 洗手星盆 | WITH 1 TOUCH FREE & MIXED VALVE FAUCET,SINK SIZE 375*320*170MM,W/ TRASH BIN CABINET BELOW,FOOT PADEL DRIVED SWING BOARD | 连一组非手控冷/热水混合型洗手龙头，星盆尺寸：375*320*170mm，连下垃圾桶柜，脚踏式垃圾翻板 | 1 | FABRICATED |  |  | 440 | 335 | 850
制服间 UNIFORM ISSUE ROOM
33150.8333 | 33150.8333 | 33150.8333 | UF002 | UNIFORM MANAGEMENT SYS | 制服管理系统 | POS with management software, card reader, router | 含管理软件电脑, 读卡器, 路由器 | 2 | SAGACITY | - | 中国 | - | - | - | - | [10 empty] | 350 | 0.5 |  | ● x 3 | [14 empty] | METALPROGETTI | 意大利 | Autovalet | 英国(中国生产）
883.1222 | 883.1222 | 883.1222 | UF004 | LINEN TROLLEY | 布草车 | Spring platform,Qty may be not all shown in layout | 带升降平台, 数量可能没全显示于平面图上 | 4 | HENGMEI | HM-0009-2 | 中国 | 1100 | 790 | 840 | [29 empty] | MOD | 美国 | MCCLURE | 美国
1197 | 1197 | 1197 | UF005 | SHELVING UNIT | 层架 | 4-TIERS, SOLID PANEL,42"*24" | 四层，实心层板，环保树脂涂层，42"*24" | 1 | JIWINS | PSS422472 | 中国 | 1060 | 610 | 1800 | [29 empty] | CAMBRO | 中国 | METRO | 中国
37629.1667 | 37629.1667 | 37629.1667 | UF006 | UNIFROM CAROUSEAL | 制服管理转盘 | 1-Tier, for operator service | 单层, 人工服务用 | 1 | SAGACITY | 350IE | 中国 | Layout | Layout | 2000 | - | [10 empty] | F.A. | 0.55 |  | ● | [14 empty] | METALPROGETTI | 意大利 | Autovalet | 英国(中国生产）
37629.1667 | 37629.1667 | 37629.1667 | UF007 | UNIFROM CAROUSEAL | 制服管理转盘 | 1-Tier, for operator service | 单层, 人工服务用 | 1 | SAGACITY | 500IE | 中国 | Layout | Layout | 2000 | - | [10 empty] | F.A. | 0.55 |  | ● | [14 empty] | METALPROGETTI | 意大利 | Autovalet | 英国(中国生产）
1197 | 1197 | 1197 | UF010 | SHELVING UNIT | 层架 | 4-TIERS, SOLID PANEL,48"*24" | 四层，实心层板，环保树脂涂层，48"*24" | 4 | JIWINS | PSS482472 | 中国 | 1220 | 610 | 1800 | [29 empty] | CAMBRO | 中国 | METRO | 中国
2219 | 2440.9 | 2855.853 | UF014 | GARMENT RACK | 挂衣车 | Qty may be not all shown in layout | 数量可能没全显示于平面图上 | 2 | HENGMEI | HM-0023 | 中国 | 515 | 1270 | 1700 | 16 | [28 empty] | 力保田 | 中国 | 其力 | 中国
2219 | 2440.9 | 2855.853 | 补1 |  | 污衣槽 |  | 布草间污衣槽（包含底座、排物口、主筒体、投入口、减速、减震、缓冲、排气口、消防、污衣井PLC电控电器、开孔修复、封堵等，具体详见技术参数和要求） | 1 | [35 empty] | 力保田 | 中国 | 其力 | 中国

## 品牌清单
华侨地块地标级酒店项目（厨房洗衣设备采购）-临海市希尔顿酒店建设工程（洗衣设备）品牌清单
|  |  | Item No. | Description |  | Pertinent Spec. (Tender specification shall prevail) |  | Qty. | Manufacturer/Brand | Model | Origin | Dimension |  |  | Net Weight | RECOMMEND ALTERNATIVE EQUIPMENT BRAND 推存替换品牌
| 10% | 17% |  | 设备名称 |  | 相关规格 (如有遗漏以标书规格为准）
|  |  | 设备编号 | English | Chinese | English | Chinese | 数量 | 生产商/品牌 | 型号 | 产地 | 外形尺寸 (MM) |  |  | 净重
EXW | CIF CHN | DDP | [9 empty] | 寬 | 深 | 高 | 千克 | BRAND | ORIGIN | BRAND | ORIGIN
RMB | RMB | RMB |  | 英文名 | 中文名 | 英文备注 | 中文备注 |  |  |  |  | W | D | H | KG | 生产商/品牌 | 产地 | 生产商/品牌 | 产地
Laundry洗衣房
46280 | 50908 | 59562.36 | LD002 | MARKING MACHINE | 打码机 | One (1) full set colored tape rolls and two(2) print cartridges as spare parts | 配备 1 套全色的打码带及两个打码色带盒为备用耗件。 | 1 | THERMOPATCH | Y151T | 美国 | 556 | 433 | 389 | 19 | THERMOTEX | 英国 | - | -
883.1222 | 883.1222 | 883.1222 | LD004 | LINEN TROLLEY | 布草车 | Spring platform,Qty may be not all shown in layout | 带升降平台, 数量可能没全显示于平面图上 | 14 | HENGMEI | HM-0009-2 | 中国 | 1100 | 790 | 840 |  | MOD | 美国 | MCCLURE | 美国
|  |  | LD005 | FLOOR SCALE | 地磅 | 300KG,100G,EMBED TYPE | 300千克，100克，嵌地式 | 1 | HENGTONG | DZ-5000 | 中国 CHN | 1220 | 1220 | 79 | 68 | CANY | 中国 | BIZERBA | 中国
|  |  | LD006 | HAND SINK | 洗手星盆 | WITH 1 TOUCH FREE & MIXED VALVE FAUCET,SINK SIZE 375*320*170MM,W/ TRASH BIN CABINET BELOW,FOOT PADEL DRIVED SWING BOARD | 连一组非手控冷/热水混合型洗手龙头，星盆尺寸：375*320*170mm，连下垃圾桶柜，脚踏式垃圾翻板 | 1 | FABRICATED |  |  | 440 | 335 | 850
|  |  | LD010 | EYE WASH UNIT | 洗眼星盆 | wall moun+TMV | 挂墙式连温控 | 1 | STG | P/N 803002+EW-9201EF | 中国 | 397 | 343 | 197 | 5
|  |  | LD011 | WORK TABLE WITH SINKS | 双星盆工作台 | SINK SIZE 450*450*250MM, 2 DECK MOUNTED FAUCET & MIX VALVE, 2 LEVER HANDLE DRAIN | 星盆尺寸450*450*250mm，两组冷热水龙头，2组摇柄去水 | 1 | FABRICATED |  |  | 2000 | 700 | 850
1197 | 1197 | 1197 | LD012 | SHELVING UNIT | 层架 | 4-TIERS, VENTED SHELVING WITH GRIDS,48"*24" | 四层，格栅型层板，环保树脂涂层，48"*24" | 6 | JIWINS | PSU482472 | 中国 | 1220 | 610 | 1810 |  | CAMBRO | 中国 | METRO | 中国
| 0 | 0 | LD014 | WASHER EXTRACTOR (24KG) | 洗衣脱水机一体机 (24公斤) | Steam Heat, soft mounted | 蒸汽加热，悬浮式 | 3 | UNIMAC | UY240 | 捷克 | 970 | 1105 | 1410 | 430 | Milnor | 中国 | 速神/IPSO | 美国
| 0 | 0 | LD015 | STACKED WASHER/DRYER (8KG/10KG) | 下洗上烘组合机 (8kg/10kg) | Elec. Heat, soft mounted | 电加热，悬浮式 | 1 | SPEED QUEEN | LTEE5A | 美國 | 737 | 832 | 2032 | 159 | Or equivalent 或同等
| 0 | 0 | LD016 | WASHER EXTRACTOR (100KG) | 洗衣脱水机一体机 (100公斤) | Steam Heat, soft mounted | 蒸汽加热，悬浮式 | 3 | UNIMAC | UY1000 | 中国 | 1790 | 2005 | 2060 | 3170 | Milnor | 中国 | 速神/IPSO | 美国
| 0 | 0 | LD017 | DRAIN TROUGH | 排水溝 | W/ TRASH BASKET,DRY SUMP,CURVED INNER EDGR. | 带隔渣篮，水封，内圆角 | 1 | AQUAWYN | CGE | 中国 | 3875 | 450 | 400 | - | FDT | 中国 | DSS | 中国
| 0 | 0 | LD020 | DRAIN TROUGH | 排水溝 | W/ TRASH BASKET,DRY SUMP,CURVED INNER EDGR. | 带隔渣篮，水封，内圆角 | 1 | AQUAWYN | CGE | 中国 | 1300 | 450 | 400 | - | FDT | 中国 | DSS | 中国
| 0 | 0 | LD021 | DRAIN TROUGH | 排水溝 | W/ TRASH BASKET,DRY SUMP,CURVED INNER EDGR. | 带隔渣篮，水封，内圆角 | 1 | AQUAWYN | CGE | 中国 | 2200 | 350 | 400 | - | FDT | 中国 | DSS | 中国
| 0 | 0 | LD022 | DRAIN TROUGH | 排水溝 | W/ TRASH BASKET,DRY SUMP,CURVED INNER EDGR. | 带隔渣篮，水封，内圆角 | 1 | AQUAWYN | CGE | 中国 | 7400 | 450 | 400 | - | FDT | 中国 | DSS | 中国
|  |  | LD023 | LINT FILTER | 毛尘收集器 | Dry filtration | 干式过滤 | 1 | ENERGENICS | FRP15 | 美国 |  |  |  |  | FLM | 中国 | Laundrymate | 中国
70844.16 | 77928.576 | 91176.4339 | LD024 | TUMBLE DRYER (70KG) | 烘干机 (70公斤) | REV, FFS,DDT | 回转, 消防系统,双数位时间控板 | 3 | UNIMAC | UT170 | 美国 | 1349 | 1749 | 2388 | 760 | PRIMUS | 捷克 | SPEEDQUEEN | 美国
22560 | 24816 | 29034.72 | LD025 | TUMBLE DRYER (25KG) | 烘干机 (25公斤) | REV, FFS, OPT,MicroP | 回转, 消防系统, 烘干监测,微处理器控板 | 1 | UNIMAC | UT055 | 美国 | 981 | 1226 | 2032 | 247 | PRIMUS | 捷克 | SPEEDQUEEN | 美国
|  |  | LD026 | MAUNAL TABLE | 手工折叠台 | S/S | 不锈钢材质 | 2 | FABRICATED
3500 | 3850 | 4504.5 | LD027 | FLATWORK SHEET FEED TROLLEY | 烫平机送布车 | S/S | 不锈钢材质 | 1 | FABRICATED | - | - | 3000 | 700 | 950 | 32
883333.3333 | 883333.3333 | 883333.3333 | LD030 | FLATWORK IRONER | 平烫机 |  |  | 1 | JENSEN | EXPS 800X2X3300 | 中国 | 4800 | 3600 | 1950 | 8900 | KANNEGIESSER | 德国 | ELECTROLUX | 荷兰
356125.3561 | 356125.3561 | 356125.3561 | LD031 | FLATWORK FOLDER | 平烫折叠机 | 2LF,3XF(1st-air,2nd-Pickup&drop,3rd-air) | 双横三纵(一纵-气，二纵-提起放下，三纵-气） | 1 | JENSEN | CLASSIC S A3 | 中国 | 3890 | 3213 | 2821 | 2550 | KANNEGIESSER | 德国 | ELECTROLUX | 荷兰
64750.0648 | 71225.0712 | 83333.3333 | LD032 | FLATWORK STACKER | 平烫堆垛机 |  |  | 1 | JENSEN | Max | 丹麥 | 1311 | 2707 | 1050 | 520 | KANNEGIESSER | 德国 | ELECTROLUX | 荷兰
|  |  | LD033 | SHEET FOLDING TABLE | 折叠机接布车 | S/S | 不锈钢材质 | 1 | FABRICATED | - | 中国 | 3000 | 750 | 860
17700 | 19470 | 22779.9 | LD034 | SPOTTING BOARD | 去渍台 | Steam Heat; Build-in vacuum | 蒸汽加热，内置抽湿功能 | 1 | PONY | JOLLY-S | 意大利 | 1380 | 580 | 1070 | 65 | HOFFMAN | 美国 | FORENTA | 美国
256748.0828 | 256748.0828 | 256748.0828 | LD035 | DRYCLEANER (15kg) | 干洗機 (15公斤) | HC w/distillation | 碳氢熔剂 带蒸馏 | 1 | FIRBIMATIC | F15 AS LT3 | 意大利 | 1714 | 1510 | 2110 | 1430 | REALSTAR | 意大利 | EUROMAC | 意大利
|  |  | LD036 | MUSHROOM PRESS | 菌型夹机 | W/ SPRAY，STEAM CONNECTED | 喷雾水枪，外接蒸汽 | 1 | PONY | LAV-F | 意大利 | 1380 | 1140 | 1400 | 230 | HOFFMAN | 美国 | FORENTA | 美国
13360 | 13360 | 13360 | LD040 | COLLAR CUFF PRESS | 领袖肩夹机 | Steam Heat | 蒸汽加热 | 1 | PONY | CCP | 意大利 | 1380 | 1140 | 1440 | 300 | HOFFMAN | 美国 | FORENTA | 美国
|  |  | LD041 | LAUNDRY UTILITY PRESS | 水洗万用夹机 | Steam Heatoiler (10L) | 蒸汽加热 | 1 | PONY | LAV-U | 意大利 | 1400 | 1150 | 1400 | 295 | HOFFMAN | 美国 | FORENTA | 美国
|  |  | LD042 | D/C UTILITY PRESS | 干洗万用夹机 | Steam Heat; Build-in vacuum | 蒸汽加热；内置抽湿 | 1 | PONY | SP-U | 意大利 | 1400 | 1150 | 1400 | 360 | HOFFMAN | 美国 | FORENTA | 美国
|  |  | LD043 | FORM FINISHER | 人像机 | Steam Heat | 蒸汽加热 | 1 | PONY | MG | 意大利 | 780 | 1050 | 1430 | 97 | HOFFMAN | 美国 | FORENTA | 美国
|  |  | LD044 | FINISHING BOARD | 精工烫台 | Steam Heat; sleeve; Elect. Ironer | 蒸汽加热，摇臂，电加热烫斗 | 1 | PONY | FVC+GFV+F3 | 意大利 | 1070 | 580 | 1550 | 112 | HOFFMAN | 美国 | FORENTA | 美国
|  |  | LD045 | VACUUM DRYSET | 抽湿机 | W/ STARTER | 带起动开关 | 1 | REMA | RPE3 | 美国 | 483 | 483 | 1016 | 65 | DYNAVAC | 美国 | GOLDMAN | 美国
12285 | 12285 | 12285 | LD046 | AIR COMPRESSOR | 空压压缩机 |  |  | 2 | JUCAI | AW6708 | 中国 | 1300 | 520 | 1080 | 206
12600 | 12600 | 12600 | LD047 | AIR DRYER | 空压干燥机 |  |  | 1 | JUCAI | JS10A | 中國 | 380 | 530 | 470 | 35
布草间 LINEN ROOM(干净布草与脏布草）
|  |  | LD061 | SHELVING UNIT | 层架 | 4-TIERS, SOLID PANEL,48"*24" | 四层，实心层板，环保树脂涂层，48"*24" | 25 | JIWINS | PSS482472 | 中国 | 1220 | 610 | 1810 |  | CAMBRO | 中国 | METRO | 中国
883.1222 | 883.1222 | 883.1222 | LD062 | LINEN TROLLEY | 布草车 | Spring platform,Qty may be not all shown in layout | 带升降平台, 数量可能没全显示于平面图上 | 5 | HENGMEI | HM-0009-2 | 中国 | 1100 | 790 | 840 |  | 力保田 | 中国 | 其力 | 中国
|  |  | LD064 | HAND SINK | 洗手星盆 | WITH 1 TOUCH FREE & MIXED VALVE FAUCET,SINK SIZE 375*320*170MM,W/ TRASH BIN CABINET BELOW,FOOT PADEL DRIVED SWING BOARD | 连一组非手控冷/热水混合型洗手龙头，星盆尺寸：375*320*170mm，连下垃圾桶柜，脚踏式垃圾翻板 | 1 | FABRICATED |  |  | 440 | 335 | 850
制服间 UNIFORM ISSUE ROOM
33150.8333 | 33150.8333 | 33150.8333 | UF002 | UNIFORM MANAGEMENT SYS | 制服管理系统 | POS with management software, card reader, router | 含管理软件电脑, 读卡器, 路由器 | 2 | SAGACITY | - | 中国 | - | - | - | - | METALPROGETTI | 意大利 | Autovalet | 英国(中国生产）
883.1222 | 883.1222 | 883.1222 | UF004 | LINEN TROLLEY | 布草车 | Spring platform,Qty may be not all shown in layout | 带升降平台, 数量可能没全显示于平面图上 | 4 | HENGMEI | HM-0009-2 | 中国 | 1100 | 790 | 840 |  | MOD | 美国 | MCCLURE | 美国
1197 | 1197 | 1197 | UF005 | SHELVING UNIT | 层架 | 4-TIERS, SOLID PANEL,42"*24" | 四层，实心层板，环保树脂涂层，42"*24" | 1 | JIWINS | PSS422472 | 中国 | 1060 | 610 | 1800 |  | CAMBRO | 中国 | METRO | 中国
37629.1667 | 37629.1667 | 37629.1667 | UF006 | UNIFROM CAROUSEAL | 制服管理转盘 | 1-Tier, for operator service | 单层, 人工服务用 | 1 | SAGACITY | 350IE | 中国 | Layout | Layout | 2000 | - | METALPROGETTI | 意大利 | Autovalet | 英国(中国生产）
37629.1667 | 37629.1667 | 37629.1667 | UF007 | UNIFROM CAROUSEAL | 制服管理转盘 | 1-Tier, for operator service | 单层, 人工服务用 | 1 | SAGACITY | 500IE | 中国 | Layout | Layout | 2000 | - | METALPROGETTI | 意大利 | Autovalet | 英国(中国生产）
1197 | 1197 | 1197 | UF010 | SHELVING UNIT | 层架 | 4-TIERS, SOLID PANEL,48"*24" | 四层，实心层板，环保树脂涂层，48"*24" | 4 | JIWINS | PSS482472 | 中国 | 1220 | 610 | 1800 |  | CAMBRO | 中国 | METRO | 中国
2219 | 2440.9 | 2855.853 | UF014 | GARMENT RACK | 挂衣车 | Qty may be not all shown in layout | 数量可能没全显示于平面图上 | 2 | HENGMEI | HM-0023 | 中国 | 515 | 1270 | 1700 | 16 | 力保田 | 中国 | 其力 | 中国
|  |  | 补1 | 0 | 污衣槽 | 0 | 布草间污衣槽（包含底座、排物口、主筒体、投入口、减速、减震、缓冲、排气口、消防、污衣井PLC电控电器、开孔修复、封堵等，具体详见技术参数和要求） | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 力保田 | 中国 | 其力 | 中国